## (GX)切管チェックシート
GX形溝切加工及び面取りチェックシート
工 事 名 | [9 empty] | 施 工 日 |  | 平成 年 月 日
[10 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者 |  | 配管技能者
呼び径・管種 |  |  | φ |  |  | mm |  | GX 1 種
・
管 No ・ 切管寸法
溝切部寸法 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4
M
V
X
判定
挿し口リングのOリング確認 | [8 empty] | タッピンねじのシールゴム確認
リングの浮き確認※１ | [8 empty] | ねじ頭部等飛び出しの確認※２
備考 | ・ 刃の研磨時は特にV寸法に注意する。
・ 挿し口加工部は、発生したバリや砂等の異物を除去し、ダグタイル鉄管切管鉄部用
塗料で塗装する。
判定基準 |  | ※１ |  | シャコ万力の締め付け後とタッピンねじ締め付け後（シャコ万力取り外し
後）に、切管用挿し口リングと挿し口外面との間に0.5mmの隙間ゲージが
全周にわたって入らないことを確認する。
|  | ※２ |  | 挿し口リングからねじの頭部およびシールゴムが飛び出ていないことを確認する。