## チェックシート
様式第１－１号（事前送付用） | [9 empty] | 事業場番号 | 立入検査日 | 立入実施機関 | 立入検査者 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 担当者職名 | 担当者氏名 | 連絡先 | メール | 業種 | 事業所従業員数 | 整備点検業者名 | 整備点検業者所在地 | 1.機器の把握 | 2.エアコン台数(7.5kW未満) | 2.エアコン台数(7.5～50kW未満) | 2.エアコン台数(50kW以上) | 2.冷凍蔵台数(7.5kW未満) | 2.冷凍蔵台数(7.5kW以上) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10 | 11 | 前年度漏えい量 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 備考
フロン排出抑制法 第一種特定製品(業務用空調機器・冷凍冷蔵機器) 管理状況調査チェックシート | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
業務用空調機器・冷凍冷蔵機器の管理者は、フロン排出抑制法に基づき、機器の適正な管理等が義務づけられています。管理等の状況をチェックし、同法に基づく遵守事項の確認をお願いします。 フロン排出抑制法に基づく遵守事項の詳細は、「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第３版（手引書）」を参照してください。（https://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/sanko.html）
管理者の事業所情報（下記項目について入力してください。）
調査対象 事業所 | 事業所の名称
事業所の所在地
| 担当者職名 |  |  |  |  | 担当者氏名
| 連絡先電話 |  |  |  |  | メール
| 業種 | [5 empty] | 事業所従業員数（名）
整備点検業者 | 業者名 【管理委託をしている場合】
業者所在地
各設問に対して「適」または「不適」をチェック欄に入力してください。わからない場合はチェック不要です（訪問時に確認します。）
○第一種特定製品の設置状況 | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
1 | 事業所内にある全ての第一種特定製品を機器リスト等により把握できているか。 （冷水機・製氷機・輸送用冷蔵等ユニットなどがリストから漏れてないか。） 把握できている場合、下の表に区分ごとの台数を記入してください。
2 | 設置機器の種類 |  | 業務用エアコンディショナー |  |  | 業務用冷凍・冷蔵機器
|  |  | 7.5kW未満 | 7.5～50kW未満 | 50kW以上 | 7.5kW未満 | 7.5kW以上
設置台数(台）
○設置・維持管理（手引書P21～23） | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
3 | 機器を適切な場所へ設置しているか。 大きな振動を引き起こす設備が近くにないか。 点検・修理を行うための必要な空間が確保されているか。
4 | 機器の使用環境を維持保全しているか。 機器やその周辺の清掃・整理等を行っているか。 凝縮器、熱交換器等の汚れ等の付着物を除去、排水受けの排水除去をしているか。
○点検の実施、漏えい時の対応（手引書P25～39） | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
5 | 全ての第一種特定製品に対して、3ヶ月に１回以上簡易点検を実施しているか。
6 | 【圧縮機の定格出力7.5kW以上の機器がある場合】 １年に１回以上（7.5kW以上50kW未満のエアコンは３年に１回以上）、専門業者(専門知識を有する者)による定期点検を実施しているか。 ※定期点検の内容：目視外観点検＋直接法or間接法orこれらを組み合わせた方法
7 | 漏えい箇所・故障箇所を特定し、修理を行った上で、充填回収業者にフロン類を充填を依頼しているか。（修理しないままフロン類の充填を行っていないか）
○点検記録簿（手引書P40～44） | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
8 | 点検記録簿を整備し、機器ごとに記録しているか（電子形式も可）。
9 | 点検記録簿に、必要な事項が記載されているか。
9-1 | 基本情報 | 管理者の氏名(名称)、第一種特定製品の設置場所、機器を特定する情報（型番、用途、定格出力等）、充填されているフロンの種類・量
9-2 | 点検・修理 | 簡易点検：実施年月日、点検実施の有無 定期点検：実施年月日、点検実施者の氏名(名称)、点検の内容と結果 修理：実施年月日、修理実施者の氏名(名称)、修理の内容と結果 ※修理困難時の場合、その理由と修理予定時期
9-3 | 充填・回収 | 【充填・回収を行った場合】 充填：実施年月日、充填回収業者の氏名(名称)、充填したフロン類の種類・量 回収：実施年月日、充填回収業者の氏名(名称)、回収したフロン類の種類・量
9-4 | 廃棄 | 【廃棄を行った場合】 フロン類の引取(回収)した年月日又は充填されてないことを確認した年月日 引取又は充填されてないことを確認した充填回収業者の氏名(名称)
10 | 機器廃棄後(フロンを回収した後)、3年間保存しているか。
○漏えい量把握（手引書P45～50） | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
11 | 毎年、前年度（4月1日～3月31日）の排出フロン類の量を、第一種フロン類充填回収業者から交付される充填証明書・回収証明書を基に算定しているか。
| 前年度の漏えい量 | [6 empty] | t-CO2
12 | 【算定漏えい量が1,000t-CO2以上となった場合】 毎年７月末日までに国（事業所管大臣）に報告しているか。
○機器の廃棄時 【過去3年間において、第一種特定製品の廃棄を行った場合】 （手引書P58～70、72～73） | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
13 | 【直接引渡す場合】充填回収業者に、回収依頼書（A票）を交付しフロン類回収を依頼している。 【委託する場合】設備業者や建物解体業者等に、委託確認書（A票）を交付しフロン類の回収依頼をしている。 【再委託する場合】再委託業者に、再委託承諾書（B票）を交付している。
14 | 以下の書類を3年間保存している。 【直接引渡す場合】回収依頼書の写し（A票）、引取証明書（E票） 【委託する場合】委託確認書の写し（A票）、引取証明書（E票） 【再委託する場合】委託確認書の写し（A票）、再委託承諾書の写し（B票）、引取証明書（E票）
15 | 機器を引取等実施者（産廃業者・リサイクル業者等）へ引き渡すときは、引取証明書の写しを交付している。
16 | 【建築物の解体工事に伴って第一種特定製品を廃棄した場合】 解体工事元請業者から、第一種特定製品の有無の事前調査結果を書面で受け取り、当該書面を３年間保存している。
○その他 | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
17 | 温室効果の小さい「グリーン冷媒」（例 ＣＯ2・アンモニア）使用機器への転換を進めている。又は転換を検討している。
18 | フロン類漏えい常時監視システムを導入している。又は導入を検討している。
○添付書類（以下の添付書類をチェックリストと併せてご提出ください）※電子ファイル可 | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
19 | 簡易点検記録簿の写しまたは直近の点検・整備記録のコピー ※任意の様式による簡易点検・定期点検の記録や保守点検業者の報告書など | [5 empty] | あり／なし
20 | 直近（過去三年間）の回収依頼書（または委託確認書）、引取証明書（または確認証明書） のコピー（行程管理表の場合はA票・E票の写し） ※フロンの引き渡しを再委託した場合は再委託承諾書のコピー（行程管理表の場合はB票） | [5 empty] | あり／なし
【備考】

## チェックシート (記入例)
様式第１－1号（事前送付用） | [10 empty] | 事業場番号 | 立入検査日 | 立入実施機関 | 立入検査者 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 担当者職名 | 担当者氏名 | 連絡先 | メール | 業種 | 事業所従業員数 | 整備点検業者名 | 整備点検業者所在地 | 1.機器の把握 | 2.エアコン台数(7.5kW未満) | 2.エアコン台数(7.5～50kW未満) | 2.エアコン台数(50kW以上) | 2.冷凍蔵台数(7.5kW未満) | 2.冷凍蔵台数(7.5kW以上) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10 | 11 | 前年度漏えい量 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 備考
フロン排出抑制法 第一種特定製品(業務用空調機器・冷凍冷蔵機器) 管理状況調査チェックシート（記入例） | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ディスカウントショップ○○ △△店 | 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 | 設備課長 | 琵琶湖 太郎 | ○○○ー△△△ー□□□□ | de0003@pref.shiga.lg.jp | 小売業 | 20 | ○○空調 | 滋賀県大津市○○町▽丁目□番☆号 | 適 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 | 適 | 適 |  | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 非該当 | ー | 非該当 | 適 | 適 | 適 | 非該当 | はい
業務用空調機器・冷凍冷蔵機器の管理者は、フロン排出抑制法に基づき、機器の適正な管理等が義務づけられています。管理等の状況をチェックし、同法に基づく遵守事項の確認をお願いします。 フロン排出抑制法に基づく遵守事項の詳細は、「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第３版（手引書）」を参照してください。（https://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/sanko.html）
管理者の事業所情報（下記項目について入力してください。）
調査対象 事業所 | 事業所の名称 |  | ディスカウントショップ○○ △△店
| 事業所の所在地 |  | 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
| 担当者職名 |  | 設備課長 |  |  | 担当者氏名 | 琵琶湖 太郎
| 連絡先電話 |  | ○○○ー△△△ー□□□□ |  |  | メール | de0003@pref.shiga.lg.jp
| 業種 |  | 小売業 |  |  |  | 事業所従業員数（名） |  |  | 20
整備点検業者 | 業者名 【管理委託をしている場合】 |  | ○○空調
| 業者所在地 |  | 滋賀県大津市○○町▽丁目□番☆号
各設問に対してチェック欄に入力してください。わからない場合はチェック不要です（訪問時に確認します。）
○第一種特定製品の設置状況 | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
1 | 事業所内にある全ての第一種特定製品を機器リスト等により把握できているか。 （冷水機・製氷機・輸送用冷蔵等ユニットなどがリストから漏れてないか。） 把握できている場合、下の表に区分ごとの台数を記入してください。 | [5 empty] | 適
2 | 設置機器の種類 |  | 業務用エアコンディショナー |  |  | 業務用冷凍・冷蔵機器
|  |  | 7.5kW未満 | 7.5～50kW未満 | 50kW以上 | 7.5kW未満 | 7.5kW以上
| 設置台数(台） |  | 2 | 4 | 0 | 2 | 15
○設置・維持管理（手引書P21～23） | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
3 | 機器を適切な場所へ設置しているか。 大きな振動を引き起こす設備が近くにないか。 点検・修理を行うための必要な空間が確保されているか。 | [5 empty] | 適
4 | 機器の使用環境を維持保全しているか。 機器やその周辺の清掃・整理等を行っているか。 凝縮器、熱交換器等の汚れ等の付着物を除去、排水受けの排水除去をしているか。 | [5 empty] | 適
○点検の実施、漏えい時の対応（手引書P25～39） | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
5 | 全ての第一種特定製品に対して、3ヶ月に１回以上簡易点検を実施しているか。 | [7 empty] | 屋上にある室外機については安全上の理由から定期点検の際に整備業者に確認してもらうのみ
6 | 【圧縮機の定格出力7.5kW以上の機器がある場合】 １年に１回以上（7.5kW以上50kW未満のエアコンは３年に１回以上）、専門業者(専門知識を有する者)による定期点検を実施しているか。 ※定期点検の内容：目視外観点検＋直接法or間接法orこれらを組み合わせた方法 | [5 empty] | 適
7 | 漏えい箇所・故障箇所を特定し、修理を行った上で、充填回収業者にフロン類を充填を依頼しているか。（修理しないままフロン類の充填を行っていないか） | [5 empty] | 適
○点検記録簿（手引書P40～44） | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
8 | 点検記録簿を整備し、機器ごとに記録しているか（電子形式も可）。 | [5 empty] | 適
9 | 点検記録簿に、必要な事項が記載されているか。
9-1 | 基本情報 | 管理者の氏名(名称)、第一種特定製品の設置場所、機器を特定する情報（型番、用途、定格出力等）、充填されているフロンの種類・量 |  |  |  |  | 適
9-2 | 点検・修理 | 簡易点検：実施年月日、点検実施の有無 定期点検：実施年月日、点検実施者の氏名(名称)、点検の内容と結果 修理：実施年月日、修理実施者の氏名(名称)、修理の内容と結果 ※修理困難時の場合、その理由と修理予定時期 |  |  |  |  | 適
9-3 | 充填・回収 | 【充填・回収を行った場合】 充填：実施年月日、充填回収業者の氏名(名称)、充填したフロン類の種類・量 回収：実施年月日、充填回収業者の氏名(名称)、回収したフロン類の種類・量 |  |  |  |  | 適
9-4 | 廃棄 | 【廃棄を行った場合】 フロン類の引取(回収)した年月日又は充填されてないことを確認した年月日 引取又は充填されてないことを確認した充填回収業者の氏名(名称) |  |  |  |  | 適
10 | 機器廃棄後(フロンを回収した後)、3年間保存しているか。 | [5 empty] | 適
○漏えい量把握（手引書P45～50） | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
11 | 毎年、前年度（4月1日～3月31日）の排出フロン類の量を、第一種フロン類充填回収業者から交付される充填証明書・回収証明書を基に算定しているか。 | [5 empty] | 非該当 |  | 本社で一括で管理しているため店舗ごとに算定していない。
| 前年度の漏えい量 | [5 empty] | ー | t-CO2
12 | 【算定漏えい量が1,000t-CO2以上となった場合】 毎年７月末日までに国（事業所管大臣）に報告しているか。 | [5 empty] | 非該当
○機器の廃棄時 【過去3年間において、第一種特定製品の廃棄を行った場合】 （手引書P58～70、72～73） | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
13 | 【直接引渡す場合】充填回収業者に、回収依頼書（A票）を交付しフロン類回収を依頼している。 【委託する場合】設備業者や建物解体業者等に、委託確認書（A票）を交付しフロン類の回収依頼をしている。 【再委託する場合】再委託業者に、再委託承諾書（B票）を交付している。 | [5 empty] | 適
14 | 以下の書類を3年間保存している。 【直接引渡す場合】回収依頼書の写し（A票）、引取証明書（E票） 【委託する場合】委託確認書の写し（A票）、引取証明書（E票） 【再委託する場合】委託確認書の写し（A票）、再委託承諾書の写し（B票）、引取証明書（E票） | [5 empty] | 適
15 | 機器を引取等実施者（産廃業者・リサイクル業者等）へ引き渡すときは、引取証明書の写しを交付している。 | [5 empty] | 適
16 | 【建築物の解体工事に伴って第一種特定製品を廃棄した場合】 解体工事元請業者から、第一種特定製品の有無の事前調査結果を書面で受け取り、当該書面を３年間保存している。 | [5 empty] | 非該当
○その他 | [6 empty] | チェック欄 |  | 理由
17 | 温室効果の小さい「グリーン冷媒」（例 ＣＯ2・アンモニア）使用機器への転換を進めている。又は転換を検討している。 | [5 empty] | はい
18 | フロン類漏えい常時監視システムを導入している。又は導入を検討している。 | [5 empty] | いいえ
○添付書類（以下の添付書類をチェックリストと併せてご提出ください）※電子ファイル可 | [6 empty] | チェック欄 |  | 備考
19 | 簡易点検記録簿の写しまたは直近の点検・整備記録のコピー ※任意の様式による簡易点検・定期点検の記録や保守点検業者の報告書など | [5 empty] | あり／なし
20 | 直近（過去三年間）の回収依頼書（または委託確認書）、引取証明書（または確認証明書）の コピー（行程管理表の場合はA票・E票の写し） ※フロンの引き渡しを再委託した場合は再委託承諾書のコピー（行程管理表の場合はB票） | [5 empty] | あり／なし
【備考】
Note on L13: w: 備考欄については 「適」以外の内容を入力する場合に理由や補足説明を入力して下さい。
Note on I22: w: 事情により一部の機器や項目について実施できていなかったり該当していなかったしする場合には空欄とし状況およびその理由を備考に記入して下さい。