## 1-2-2 質問書
（様式1-2-2）
令和４年 月 日
入札説明書等に関する質問書
「滋賀県東北部工業技術センター整備事業」に係る入札説明書等に関する質問書を提出します。
企業名
所在地
所属／担当者名
電話／FAX
メールアドレス
資料番号・資料名 |  | （記入例）入札説明書
番号 | タイトル | 該当箇所 | [7 empty] | 質問
|  | 頁 | 数 | (数) | 数 | カナ | (ｶﾅ) | 英字 | (英字)
例 | ○○○○ | 1 | 1 | (1) | ① | ア | (ｱ) | a | (a) | ○○○○
1
2
3
4
5
注１ 質問する資料ごとに本様式を作成してください。
注２ 資料名には、入札説明書、業務要求水準書、業務要求水準書の添付資料、様式集、落札者決定基準、基本協定書（案）、事業契約書（案）の該当する資料名称を記載してください。
注３ タイトル欄は該当資料の該当箇所のタイトルを記載してください。
注４ 該当箇所欄の記載に当たっては、数値、記号は半角小文字で記載してください。
注５ 行が不足する場合には、適宜増やしてください。
注６ 資料内の該当箇所の順番に並べてください。
注７ 本Microsoft Excelの様式で作成してください。

## 1-3-2 競争的対話の議題
（様式1-3-2）
令和４年 月 日
競争的対話の議題
入札参加者の代表企業
番号 | タイトル | 該当箇所 |  | 確認したい内容 | 背景・趣旨 | 公表の 可否
|  | 資料名 | 該当箇所
(頁・タイトル)
1
2
3
4
5
注１ 記載欄が不足する場合は、適宜、追加してください。
注２ 確認したい内容は、趣旨を明確にした上で、簡潔にまとめてください。
注３ 確認したい内容は、優先順位の高いものから順に記載してください。
注４ 必要に応じて、図面等の参考資料を添付してください（データ形式：ＰＤＦ）。
注５ 「公表の可否」欄について、入札参加者は、事業者の権利・競争上の地位、その他正当な利益を害するものと判断する事項について、非公表を求めることができるものとします。「公表の可否」欄に、公表「可」の場合は「○」、公表不可の場合は「×」のいずれかを記載してください。ただし、県は、競争的対話の結果を踏まえて、業務要求水準の変更が生じる場合等公表する必要があると判断した場合は、入札参加者と公表内容等を協議した上で公表することとします。
注６ 入札参加者が競争的対話で示した議題は、入札時の提案内容を制約するものではありません。
注７ 本Microsoft Excelの様式で作成してください。

## 3-1-7(1)共通
（様式3-1-7）
基礎審査確認リスト
(1) 共通
項目 | 確認事項 | 該当様式 | 確認
|  |  | 入札 参加者 | 県
共通 | 入札提出書類全体について、様式集に従った構成（項目の構成、枚数制限等）となっている。
入札提出書類全体について、同一事項に対する2通り以上の提案又は提案内容間の齟齬、矛盾等がない。
注１ 入札時の提案書類で要求水準が満たされていることが確認できる事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を記載し、入札参加者確認欄に「○」を記載してください。
注２ 入札時の提案書類に要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、入札参加者確認欄に「実現可能」と記載してください。
注３ 本様式に記載されている事項は基本要件を記載したものであり、すべての要求水準を満たしていることを確認するものではありません。本様式の確認をもって、すべての要求水準が達成されていると県が判断するものではないことに留意してください。
注４ 本Microsoft Excelの様式によりＡ３で必要枚数作成してください。
入札参加者
番号

## 3-1-7(2)事業計画
（様式3-1-7）
基礎審査確認リスト
(2) 事業計画に関する事項
項目 | 確認事項 | 該当様式 | 確認
|  |  | 入札 参加者 | 県
事業工程 | 設計・建設期間が令和５年３月から令和７年３月末日の範囲に収まっている。
入札金額 | 入札金額と内訳書の内容に齟齬がない。
特別目的会社 | 会社法に定める株式会社となっている。
滋賀県内に設立することになっている。
入札参加者の構成員によるＳＰＣへの出資比率は50％を超えている。
代表企業のＳＰＣへの出資比率は出資者中最大となっている。
県の支払条件 | 県の支払う対価の算定方法に誤りがなく、支払条件が満たされている。
事業実施体制 | 事業実施体制が明示されている。
各業務を実施する構成員および協力企業とその役割が明確に示されてる。
資金調達計画 | 資金調達方法、金額、条件などが明示されている。
資金調達に係る利息の計算に誤りがない。
リスク管理 | 付保すべき保険に加入している。
リスクの分担者、分担方法、分担者のリスク管理能力が明示されている。
注１ 入札時の提案書類で要求水準が満たされていることが確認できる事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を記載し、入札参加者確認欄に「○」を記載してください。
注２ 入札時の提案書類に要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、入札参加者確認欄に「実現可能」と記載してください。
注３ 本様式に記載されている事項は基本要件を記載したものであり、すべての要求水準を満たしていることを確認するものではありません。本様式の確認をもって、すべての要求水準が達成されていると県が判断するものではないことに留意してください。
注４ 特別目的会社を組成しない場合は空欄としてください。
注５ 本Microsoft Excelの様式によりＡ３で必要枚数作成してください。
入札参加者
番号

## 3-1-7(3)施設整備要求水準書
（様式3-1-7）
基礎審査確認リスト
項目 |  |  | 確認事項／要求水準 | 該当様式 | 確認
大項目 | 中項目 | 小項目 |  |  | 入札参加者 | 県
施設整備 | 施設整備の概要 | 建物規模 | ・本施設の延床面積は5,828㎡程度とする。（±５％以内に収まっている）
計画全般 | 社会性に関する基本的要件 | 地域性 | ・県内企業の参画を可能な限り図るなど、県内経済の活性化に資すること。
・県内産品を可能な限り使用すること。
|  | 景観 | ・公的施設として「米原市景観計画」の実現に十分配慮した計画とすること。
| 環境保全性に関する基本的要件 | 環境負荷低減性 | ・エネルギー起源のCO2排出量を削減するため、建築物の外皮の断熱化、省エネルギー設備の導入や自然エネルギーの利用等に取り組むこと。
・本施設、および諸室の計画、建築材料・設備機器（センター保有機器除く、以下同じ）の選定の際は、経済性、効率性、耐久性等に配慮し、初期費用から運用および維持管理費用までのLCC（ライフサイクルコスト）の低減を最大限に図ること。
・管理・運営、および評価分析・観察ゾーン（基本計画に記載の本館棟）については、BELS認証を受けてZEB Ready以上を取得すること。（なお、一部の諸室については、標準的な使用条件を定めることが困難であり、一次エネルギー消費量の算出対象には含まれない室、および設備が想定される。）また、利用者の作業環境等の快適性についても十分考慮すること。
・その他のゾーンについては、建築物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）に則り外皮性能の向上及び各設備の省エネルギー化を図ること。また、利用者の作業環境等の快適性についても十分考慮すること。
|  | 長寿命化 | ・「滋賀県県有施設長寿命化ガイドライン」に基づき、建物の寿命を長期（65年）に設定すること。
・また、長期保全計画を策定し、その計画で想定する大規模修繕等を考慮した予防保全が適正に実施できる建物とすること。
|  | 適正使用・適正処理 | ・建設副産物の発生を抑制するとともに、発生した建設副産物の再資源化に努めること。
・オゾン層破壊物質や温室効果ガスの使用抑制、漏洩防止等に努めること。
|  | エコマテリアル | ・シックハウス対策のため、人体の安全性、快適性が損なわれない建築資材を使用すること。
・再生資源を活用した建築資材や再生利用・再利用が可能な建築資材、解体容易な材料の採用等、資源循環の促進を図ること。
・県産の木材、間伐材を可能な限り活用すること。
|  | 周辺環境保全性 | ・周辺環境に配慮し、景観と調和した敷地内緑化、屋上緑化等に努めること。
・施設建設や建物・設備等にともなう騒音・振動、風害および光害の抑制など、周辺環境へ及ぼす負の影響を低減させること。
| 防災性に関する基本的要件 | 地震対策 | ・十分な耐震性を確保し、施設利用者（職員、来庁者含む、以下同じ）の安全を確保すること。
・本事業において設置する非構造部材（パーテイション等）や室内の露出ダクト、備品等についても、落下や転倒防止への適切な対策を講じること。
|  | 火災対策 | ・燃えにくく有毒ガスを発生しない内装材を使用するとともに、諸室の用途に適した防炎・防火設備を設置すること。
・消防法を遵守し自動火災報知設備を設置すること。
・建築基準法等を遵守して防火戸、防火シャッター等閉鎖装置を設置し、警報設備を執務室に設置すること。
・電気炉やガスバーナー等の熱源等を取り扱う各部屋については、その仕様用途に応じた適切な防火設備を備えること。
・ガス（プロパンガスあるいは都市ガス）の漏洩検知器を設置すること。
・消防法に定める非常放送および業務放送兼用設備を設置すること。防災アンプは、執務室に設置すること。始業および終業を知らせるチャイムを設置すること。
・スピーカー等は天井埋め込み型を原則とし、部屋単位に壁付音量調整器を設けること。設置箇所は、各諸室における関係法規による。
|  | 風対策 | ・風害による施設本体および周辺への影響を最小限にすること。
・周囲（新幹線、国道）からの風の影響を最小限にすること。
|  | 雪対策 | ・事業用地の気候特性を踏まえ、屋根の積雪対策に配慮した工法、材料および製品を採用すること。
・屋外に設置する設備や工作物の機能確保、配管の凍結対策等を行うこと。
・建築物だけでなく、屋外の工作物等についても積雪時の対策を行うこと。
・落雪、落氷による事故防止、積雪や路面凍結に対する安全性を確保すること。
|  | 落雷対策 | ・建物および部材の強度を適切に確保し、電子・通信機器、電力・通信線にも、落雷の影響がないよう防護すること。
|  | 浸水・冠水対策 | ・浸水・冠水対策について十分に配慮すること。
|  | 緊急時対策 | ・建物内外について災害時の避難動線を確保し、施設利用者の安全を守るとともに、緊急車両の動線や寄付きにも配慮すること。
・施設利用者のけが・急病人搬送動線にも配慮すること。
| 防犯・安全性に関する基本的要件 | 防犯性 | ・施設利用者や建物・設備等を保護するために、防犯設備を設置し、外部からの人や物の侵入を制御できるようにすること。
・監視カメラの設置に当たっては、「防犯カメラの運用に関する指針」について留意すること。
・監視範囲は建築される棟ごとの主たる出入口に設置し、執務室にてモニター監視、録画ができること。
|  | 来庁者（利用企業、一般来庁者含む、以下同じ）に対する安全性 | ・全ての来庁者が安全に施設を利用できるように、十分な安全性能を確保すること。
・滑りやすい部分は、ノンスリップ性能の向上等により転倒防止について十分配慮すること。
・屋外の通路等において、積雪や路面凍結等に対して、歩行者等および自動車の通行に当たっての安全の確保を図るものとすること。また、融雪・凍結防止対策に配慮し、除雪が容易な計画や仕様、融雪設備等の導入、除去した雪の集積場所等の確保により、施設利用者の安全と利便に配慮すること。
・歩行者等または自動車、隣地、損傷のおそれのある工作物等に、氷雪が落下しないように屋根形状等について十分な対策を講じること。施設形状（特に屋根面等）は、過度な雪溜まり等が発生しない形状とすること。雪止め等を設置する場合においても氷雪重量の一部集中を避け、平準・分散化が図られるようにすること。
・火災時の避難安全について、消防法等関係法令を遵守して避難器具等を適切に設置するのはもちろんのこと、特に施設を多層化する場合は、安全な避難を考慮した施設計画・避難器具設置を提案すること。ただし、維持管理が容易となるよう十分考慮すること。
| 機能性に関する基本的要件 | 利便性 | ・視認性に優れたサインを各棟のエントランスホール、エレベータホール、階段室、他の棟との連結部分等に、施設利用者の利便性を考慮して適切に配置すること。サイン計画の詳細については、選定事業者の選定後に協議を行うものとする。
|  | ユニバーサルデザイン | ・障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず誰もが特段の不自由なく安全に利用できるユニバーサルデザインに基づく計画とすること。
・「淡海ユニバーサルデザイン行動指針」について留意すること。
|  | 音環境 | ・遮音、吸音に配慮し、周辺環境に与える騒音の抑制および室内音環境の向上に努めること。なお、一部の個室等については遮音吸音についてより重要度が高いため、配置・遮音性能等同一建物内の他の居室への影響も十分踏まえた計画とすること。（詳細は別紙５「必要諸室の要求水準」による）
|  | 光環境 | ・積極的に自然光を利用し、省エネルギーに努めるとともに、開放感のある計画とすること。ただし、西日など、直射日光への対策に配慮すること。
・セミナー・ミーティングゾーンは照度が調整できるようにすること。
・一部の部屋については、業務の遂行上「北窓」が条件となるため、諸室の配置も含めて十分考慮した計画とすること。
|  | 熱環境 | ・気温・気候等の屋外条件の変化や、利用人数・使用時間の違いに対応できる空調システムとすること。
・照明等の設備機器は、発生する熱負荷が低減されるものを採用すること。また、機器等の使用により局所的に発生する熱負荷は、局所空調・換気により、できる限り発生源の近傍で処理することで、周囲に与える影響を軽減すること。
・室温の調整および断熱性の確保等により室内に発生する表面結露および内部結露を抑制すること。
・特に一部の部屋においては「恒温恒湿」を求めており、条件を満たし室内環境を実現する設備仕様とすること。
|  | 空気環境 | ・施設利用者の快適な利用やシックハウス対策のために必要な換気量を確保するとともに、空気清浄度を満たす換気システムとすること。自然換気を併用する場合は、環境負荷に配慮していること。
・また、新型コロナウイルス感染症や風邪、インフルエンザ等の施設内伝染を抑えるため、換気エリア区分に配慮した適切な換気計画とすること。
・空調および換気設備によるガラリ等の音鳴りに配慮すること。
・一部の部屋においては、センター保有の各機器からの排気を室内に放出することなく屋外へ排出できることが必要となるため、ダクト・フード等必要な設備を設け、外壁面等のスリーブ開口等の接続工事を行うこと。
・又、本工事で設置するドラフトチャンバーにおいても、同様に排気設備を設けること。
・計画地東側には住宅地があることもあり、各機器等から排出される排気等については該当する基準に合致するだけでなく、周辺環境にも配慮した配置・処置とすること。
|  | 衛生環境 | ・給水・給湯設備、排水設備、空調設備、衛生器具設備等について、施設の機能等を十分に理解し諸室に必要な環境に応じた適切な計画とすること。
・不特定多数の利用者の手に触れる箇所には、抗菌素材を利用するとともに、非接触タッチセンサー式スイッチ・自動ドア等を採用するなど、新型コロナウイルス感染症への対策を検討すること。
・開口部への網戸設置や壁面・天井等の隙間対策、光のコントロール等の検討により、室内への虫の進入防止に十分配慮すること。
・水質汚濁防止法、県公害防止条例による地下水の採水が可能なよう監視井戸を必要数設けること。
|  | 振動 | ・センター保有機器が発する連続振動や衝撃振動、床衝撃音等による心理的不安や生理的不快感等を施設利用者・周辺住民に与えないように配慮すること。
・付近の道路、鉄道など外部からの振動、騒音等の影響に対し、施設内の機器に影響が無いよう配慮すること。
・センターが保有する各機器の中には、機器本体又は機器に付帯する防振架台だけではなく、建築的な処理として床の振動絶縁や躯体による架台設置等が必要となるものがあるので、機器の仕様等に十分配慮して計画し適切な処置を行うこと。
・又、一部の部屋に設置するストーンテーブルについては、防振性・耐薬品性を目的とするため、その機能を理解したうえで計画すること。
|  | 情報化対応性 | ・電源設備は、通信・情報システムに影響を及ぼすことなく、確実に機能するために、保守性および安全性が確保されたものとすること。
・通信・情報システムの将来の更新に対応できるようにすること。
・IoTなどの先進的な技術について、将来的な革新も見据え、サービスの向上やコスト削減などの観点から、積極的な導入に努めること。
・防犯システムとの連動も含めて適切な提案を行うこと。
| 経済・保全性に関する基本的要件 | 耐久性 | ・長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めること。
・器具類等については、耐久性の高い製品を採用するとともに、十分な破損防止対策を行った上で、交換が容易な仕様とすること。
・漏水、金属系材料の腐食、木材の腐朽、鉄筋コンクリートの耐久性の低下、エフロレッセンス、仕上材の剥離・膨れ、乾湿繰り返しによる不具合、結露等に伴う仕上材の損傷等が生じにくい計画とするとともに、修理が容易な計画とすること。
|  | フレキシビリティ | ・将来的な間仕切り変更や同変更に伴う部屋の用途変更等に対応できるよう、フレキシビリティの高い計画とすること。
・各部屋の分電盤の設置位置や配線配管の位置等についても、将来的な間仕切り変更を考慮した計画とすること。
|  | 保守の作業性 | ・清掃および点検・保守等の業務内容に応じた作業スペース、搬入・搬出ルート、設備配管スペース等の確保に配慮した計画とすること。
・内外装や設備機器については、清掃、点検・保守および交換等が容易で効率的に行えるように配慮した計画とすること。
・事業期間終了後の大規模修繕等の作業性にも配慮した計画とすること。
・設備機器等は、交換時の適合性、更新時の作業性に留意したものとすること。
建築計画 | 全体計画 | 総論 | ・周辺地域や立地環境に配慮し、敷地の要件を踏まえた施設配置およびアプローチ動線計画とすること。
・また、将来の建替えや増改築等を考慮し、空地を有効に配置した計画とすること。
・敷地内は全面禁煙とし、喫煙専用室も設置しない計画とすること。
|  | 建物 | ・各ゾーンに属する諸室は同一建物内に配置すること。
・各室の面積は別紙５に示す面積のマイナス10％を下限値とし、それを下回らないものとする。施設全体の総面積は、プラスマイナス５％以内とする。
・鉄道および国道の利用者から夜間でも施設名が認識出来るよう、適切な場所・方法で銘板や看板等を設置すること。 又、各建物の出入口には館銘板を設置すること。
|  | 設備 | ・施設内の照明、配管、配線および機械設備などの設計や選定および配置にあたっては、省エネルギー、施設の長寿命化、維持管理およびメンテナンス性を考慮すること。
・ゾーンで使用する汎用ガス（圧縮空気、窒素、アルゴン）については集中配管を講じ、原則全実験室にそれぞれの取出し口を設けること。各室のバルブ位置は別紙７「主要諸室参考図」による。また、各階には元バルブを設けること。
・空調機や環境試験機の屋外機の能力および設置場所については、冬季に氷点下になる恐れがあるため能力選定に注意し、配管の凍結や設置場所は風雪の影響を考慮すること。
・局所排気装置などを適切に設置し、作業空間の安全性を確保すること。
・多様な施設利用者に配慮し、エレベーターやバリアフリートイレ、スロープを設けること。
・又、エレベーターにより耐候性試験エリアが設置される屋上まで移動できるようにすること。
・冷暖房等を完備するとともに、衛生的な環境を保つための換気設備等を備えること。
・空調は原則部屋ごとの個別空調とする。
・抗菌、防臭等清潔な空間を保つために必要な機能を備えていること。
・原則全ての部屋に有線LANを配線すること。
・各廊下およびトイレの照明は人感センサー式とすること。
・諸室の照明等のスイッチは、ドアの配置を考慮し入室時の動線を妨げず、操作できる位置に配置すること。
|  | 動線 | ・来庁者が、入館時の執務室での受付から退館時の精算まで利用しやすい動線計画とすること。
・玄関・展示交流ゾーンのエントランスには車寄せを設けること。庇の高さは、各所に設ける外部搬入用扉等を含め、搬入用トラックの利用を考慮して計画すること。
|  | 使用材料 | ・建物の部材には断熱素材の活用を考慮すること。
・情報漏洩を防止するため、屋内の壁面については廊下や隣室に漏れないよう遮音性を考慮すること。
・使用する材料は、ホルムアルデヒドなどのシックハウス症候群の原因となりうる揮発性有機化合物を含んだものを極力避けること。改修時、解体時における環境汚染にも配慮すること。
・屋内の床材は、機器類の搬入等を考慮した耐荷重性・耐摩耗性、検査関係の業務に配慮した耐薬品性などの機能を有した材料を選定すること。
・県内産品を可能な限り活用すること。
・「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」および「公共建築物における滋賀県産木材の利用方針」に基づき、県産木材により可能な限り木質化を行うこと。
・40 m3以上はCLTを用いること。なお当該施設の利用特性上、木材、およびCLTの使用ができない場所があるため、別紙５「必要諸室の要求水準書」を参照のうえ、使用すること。
・上下水道等のバルブについては県内製造品の活用を配慮すること。銅合金部品を使用したバルブや水道メーターを用いる場合は、鉛フリー銅合金 JIS CAC411「ビワライト」又はこれと同等品の活用を検討すること。
|  | 敷地出入口 | ・敷地の出入口を建物の配置、動線を考慮し２箇所以上設けること。
・全ての出入口には門扉等を設置し施錠可能とすること。又、敷地内車両動線も含めて必要に応じてカーブミラー等を設置し、安全な通行に配慮した計画とすること。
・出入口の一つを正門とし、正門には、施設名を適切な位置に明記した銘板を設けること。
・正門は、４トントラックの進入が容易な程度に幅を設けるとともに、車両の出入時に視界の安全を確保できるように配慮すること。
|  | 柵 | ・敷地の外周部全周には、フェンス（柵）施すこと。なお、敷地との境界（セキュリティラインを示すことが目的であるため、周囲の景観や車両の出入りにおける視界の妨げにならないよう配慮すること。
| 意匠計画 |  | ・周辺からの見え方や景観に配慮した外観および素材、色調等のデザインとすること。
・建物形態や外部仕上げ等については、開業後の維持管理業務についても十分配慮し、保全・清掃が容易となる施設とすること。
・また、外壁面等は十分な断熱性を確保し、結露防止、空調負荷低減に配慮すること。
・各室の窓には適宜カーテン、ブラインド等を設置すること。
・米原市景観計画に適合する意匠計画とすること。
| 諸室の配置等計画 | 全般 | ・主な諸室の配置等の詳細な考え方は、別紙５「必要諸室の要求水準」を参照すること。
・諸室の配置にあたっては、不必要な廊下、スペース等の面積削減や階段下スペースの有効活用を検討するなど、事業者の創意工夫により最大限効率的な配置となるよう計画すること。
・記載のある什器・備品の設置に支障がないように計画すること。
・その他、諸室の機能に応じて鏡や金物等の付属物についても適切に計画すること。
・廊下は有効幅1,800mm（試作・試験ゾーン内に廊下を設ける場合は同2,000㎜）を確保するなど、大型機器や資材の搬入、来庁者のスムーズな対向を可能とすること。また、壁には研究・機器紹介パネルなどが設置出来るような工夫やスペースを設けること。
|  | 管理・運営ゾーンでの特記事項 | ・執務室、更衣室等の職員専用ゾーンとその他のゾーンは、例えば玄関ホールを中心に両サイドに配置されるなど、職員と来庁者の動線が分離できる配置を工夫すること。
・執務室に近接して所長執務兼応接スペースを、パーテイション等を用いて配置すること。
・職員更衣室は男女別で、職員の休憩室としても利用可能であること。
・コピー室は、業者によるメンテナンスが定期的に実施されることを踏まえて適切な配置を計画すること。
・事務用倉庫は分割配置をしないこと。
|  | 玄関・展示交流ゾーンでの特記事項 | ・玄関ホールには、本県の産業やセンターの研究成果などを紹介する展示スペースを設けること。また、台車（900*600サイズ）３台以上が待機可能なスペースを玄関ホール内あるいは玄関ホール近辺に設けること。
・来庁者の利用しやすい場所に、来庁者の更衣スペースおよび鍵付きロッカー（15名分程度、複数個所への分散配置も可）を設置すること。なお、更衣スペースは男女別で、同時に各２名程度が更衣可能なこと。
・来庁者との技術相談を行うスペース（技術相談室）は、３セット程度のブースになるようにパーテイション等を設け、機密事項や技術情報が第三者の目に触れないように保護すること。
・交流・精算室は、独立しての利用、および必要に応じて玄関ホールとの一体的な利用が可能な構造とすること。
|  | セミナー・ミーティングゾーンでの特記事項 | ・セミナー・ミーティングゾーンには会議室、研修室およびを配置する。会議室、研修室には、可動壁を設け、部屋の大きさを変更可能なレイアウトとすること。
|  | 評価分析・観察ゾーンでの特記事項 | ・液体を使う実験室が多いことから、床面に防水処理を施すこと。また、試験・実験室からは酸など腐食性ガスが発生する可能性があるため必要な策を講じること。
・繊維観察室は北向き採光とすること。
・屋内機械室（管理・運営ゾーン）、試験・実験室には、水質汚濁防止法、電波法、騒音規制法、振動規制法および労働安全衛生法等に基づく特定施設・機器等が複数設置されることから、関連法令に対応した構造・設計とすること。
・局所排気施設を設置している部屋の排気口については、排気ガスが建物内に逆流することが無いよう十分に配慮すること。また、局所排気施設の能力が十分発揮できるよう、ダクト経路が長い場合などは必要に応じて給排気ファンを設置すること。
・屋上には、耐候性試験のための試料が設置可能なフラットスペース（50から100m2程度）を設ける。但し屋根は無いものとする。また、空調屋外機、排気設備等を設置する場合には、排気設備から排出されるガスが、フラットスペースおよび空調屋外機に流れに込みにくくなるように配置すること。なお、転落防止用のフェンスを設けるなど安全に配慮した設計にすること。
・大型機器を直接搬入するため上層階には搬入用の掃出窓を廊下の突き当り等に設けること。掃出窓の外側には転落防止用のテラスを設けるなど安全に配慮した設計にすること。
・評価分析・観察ゾーンを中心とした各実験諸室内は、施設利用者の動線を考慮し、通路幅等の安全な作業空間を確保すること。
・実験室の各部屋は、現在想定する使途に合致する構造・仕様を保ちながらも、将来、各部屋の使途変更（大きさ変更、使用目的等）が生じた際に柔軟に対応可能な構造とすること。
|  | 試作・試験ゾーンでの特記事項【繊維・デザインゾーン】 | ・織機は騒音規制法および振動規制法等に基づく特定施設に該当することから、このゾーンは関連法令に対応した構造・設計とすること。併せて、小型の繊維分野の試作機、繊維用特殊プリンタは、一定の温湿度環境を必要とすることから、使用目的に応じて適宜パーテイションにより区画、配置する構造とすること。
|  | 【材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作ゾーン】 | ・主にプラスチック、機械・金属分野の試作評価機器を設置する。具体的には、金属等の強度試験・材料の精密加工、および計測・樹脂成形・ならびに鋳造等の試作を行う大型の試作評価機器を設置する。なお、騒音規制法、振動規制法あるいは電波法等に基づく特定施設が複数設置されることから、このゾーンは関連法令に対応した構造・設計とすること。
・材料強度試験室には、金属等の強度試験を行うことから、一定の温度環境の確保のほか、振動対策のためのコンクリート土台、縁切りをすること。
・材料強度試験室に設置する疲労試験機に供給される上水カランには、子メーターを設置すること。
・精密加工室には、マシニングセンタ等の大型加工機を設置し、測定精度維持のため、一定温湿度環境を確保すること。
・精密加工室に設置するSPS焼結機に供給される上水カランには、子メーターを設置すること。
・その他試作室には、炭化炉や焼成炉、鋳造炉などを設置するため、排気ファンやフードの設置すること。
|  | 【バルブ実流試験ゾーン】 | ・バルブ実流試験機を備えたバルブ実流試験室を工場内に施工設置すること。バルブ実流試験機は別紙８「滋賀県東北部工業技術センターバルブ実流試験機仕様書」を満たしJIS B2005-2-3（水道水を利用して「工業プロセス要調整弁 - 第２部：流れの容量 – 第３節：試験手順」に基づいてバルブ弁体等の供試品の流量試験等を行うもの）に適合したものであること。
・このゾーンに供給される上水カランには、子メーターを設置すること。
|  | 【共同研究・開発ゾーンでの特記事項】 | ・オープンサロンを除く各部屋は入居者自身で管理可能な鍵システムを導入し、他のゾーンとは別の管理・運用とするなど、セキュリティに配慮した構造とすること。
・入居者の研究開発活動に伴い発生する光熱水費は入居者が負担することになるため、オープンラボとオフィスにはそれぞれの管理用メーター（検定品）を設置すること。なお、子メーターについては、容易に計量できるよう設置すること。
・入居者用郵便受けを適切な場所に設置すること。
・オープンラボは企業等とセンターが一定期間、集中的に研究を行う共同実験室である。オープンラボ1、および2については、大型の試作開発機器の設置、実証化研究等に必要な天井高を確保すること。また、オープンラボ3、および4については、パーテイションによりレイアウトに一定の幅を持たせることができるようにすること。
・サテライト室ではWEB会議システムなどを活用し共同研究等の参画者同士、また企業と各産業支援機関、大学等との打ち合わせを行うことから、ネットワーク環境やディスプレイの設置などの周辺環境を整備すること。
・オープンサロンは、以下の使用条件を実現すること。 ＜常設として＞ 企業の技術製品紹介パネルの展示、施設利用者の休憩室兼デスクワークスペース、動画撮影ができる簡易スタジオなど、人が立ち寄り、展示物等を目にしてもらう場所 ＜イベントとして＞ セミナーや製品、技術の企画展の開催、川下事業者やバイヤーと企業の商談スペース
・オープンサロンは、可能な限り来庁者の目に触れる場所として、また、休憩室も兼ねることから、望ましくは管理・運営ゾーンの玄関ホール、精算・交流室から近い場所、すなわち、立ち寄ることが容易にできる場所に設置すること。
・なお、本ゾーンでは、オープンサロン、サテライト室のみに管理・運営ゾーンと同じネットワーク回線を付設し、有線LANの接続口を設けること。
・多層構造となった場合、搬入用の掃出窓を設けるなど、大型機器の搬入出に留意した設計に配慮すること。また掃出窓を設置した場合には、外側に転落防止用のテラスを設けるなど安全に配慮した設計にすること。
| 構造計画 | 耐震安全性 | ・構造設計に当たっては、「建築基準法」によるほか、「官庁施設の基本的性能基準および同技術基準」、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、次の耐震安全性を確保すること。 －構造体安全性の分類：Ⅱ類 －建築非構造部材耐震安全性能の分類：Ａ類 －建築設備の耐震クラス：乙類
・耐震安全性を確保するため、自重、積載荷重、地震荷重、風荷重、積雪荷重、その他の荷重に対して、構造耐力上、十分に安全な計画とすること。
・什器・備品の設置においても耐震性を考慮し、床および壁固定の必要性を十分に検討の上で安全性を確保すること。
|  | 耐久性能 | ・本書に記載のない事項については、「日本建築学会諸基準」を参考とすること。
・建築工事標準仕様書／同解説JASS5鉄筋コンクリート工事（日本建築学会）に定める標準を採用する。これに基づき、コンクリートの耐久設計基準強度は24N/mm2以上とすること。
・なお、将来的な太陽光発電のPPAモデル導入の可能性もあることから、各施設の屋根等はこれらモデルの導入時に支障のない強度を持たせること。
|  | 基礎構造 | ・建物や工作物が不同沈下等を起こさない基礎構造および工法を採用すること。
| 設備計画 | 全般 | ・設備は、省エネルギー、省資源へ対応すること。
・設備は、将来における修繕・更新に対応した仕様・工法の採用をすること。
|  | 電気設備 全般的事項 | ・エネルギー起源のCO2排出量を削減するため、省エネルギー設備の導入や自然エネルギーの利用等に取り組むこと。
・機器の入替の容易さなど更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。
・環境に配慮し、エコマテリアル電線の採用等を可能な限り行うこと。
・高効率変圧器および調光システムの採用など、省エネルギー手法を積極的に採用すること。
・電力量計を必要箇所に設置すること。
・電話、LAN等の各種設備は、部屋の大きさや使い勝手から必要な数量を見込むこと。
・将来の太陽光発電と蓄電池の設置が容易になるよう空配管や設置スペースの確保を行うこと。
|  | 電灯設備 | ・各室、共用部等に設ける照明器具、コンセント等は、施設利用者に配慮し十分な配置計画とすること。
・非常照明、誘導灯（バッテリー内蔵型）は、関係法令等に基づき点検が容易にできる機器を設置すること。
・高効率型器具、省エネルギー型器具（LED照明等）の採用を原則とすること。
・器具は、容易に保守管理および交換ができるものとすること。
・外灯は、自動点滅および時間点滅が可能な方式とすること。
・コンセントは諸室の用途に適した形式・容量を確保し、それぞれの適切な位置に配置すること。
・諸室の照度はJIS照度基準を原則とし、用途と適性を考慮して設定すること。
|  | 動力設備 | ・電気室内（電気室を設ける場合。設けない場合は屋外型キュービクルとしてよい。）キュービクルの低圧配電盤より、各動力制御盤や昇降機などの動力負荷へ至る幹線を敷設すること。
・保守・点検が容易で、メンテナンス費用の軽減を図れるシステム・機材を選定すること。
・各部屋に電灯盤・動力盤の分電盤を設置すること。設置場所は機器のレイアウト変更及び間仕切り壁の変更を考慮した配置とすること。
|  | 受変電設備 | ・負荷系統に適した変圧器構成とすること。
・「消防法」、「湖北地域消防組合火災予防条例」および所轄消防指導等に従って設置すること。
・映像・音響、情報通信機器等への電源ノイズ障害を考慮すること。
・力率改善コンデンサは低圧側に設置すること。
・高周波対策を行うこと。
・高効率変圧器を採用すること。
・増設・更新スペースを適宜確保すること。
・将来的な配線の増設等も考慮し、キュービクルは建物上ではなく地上に設置すること。又、各棟への配線ルートについても配慮すること。
・冠水、浸水、地震対策を考慮した設置計画とすること。
|  | 雷保護設備 | ・「建築基準法」および関係法令等に基づき、外部雷保護設備、内部雷保護設備を設置すること。
|  | 構内交換設備 | ・必要に応じた回線数とすること。
・必要各室に内線電話を設置すること。壁には必要なアウトレットを備えること。
・光回線を引き込むための配管を準備すること。
|  | 構内情報通信網設備 | ・LAN配管が必要な場所においては、幹線敷設用ケーブルラックを敷設するとともに、各諸室に有線LANの接続口を設けること。
・各フロアにPD盤等を必要な大きさ、スペースで設置すること。
・執務室およびシミュレーション支援室（サーバー室含む）は、二重床とし配線の敷設変更が容易な構造とすること。
|  | 時刻表示設備 | ・視認しやすい時計を主たる部屋に設置し、適切に稼働させること。
|  | 拡声設備 | ・「消防法」に定める非常放送設備と一般放送設備機能を有すること。
・チャイム設備を備えること。
・内線電話から全館放送設備に接続するようにすること。
・各部屋単位に壁付音量調整器を設けること。
|  | 警報設備 | 以下の場所に警報用押しボタンを設置すること。表示器を執務室に設置すること。 ・各ゾーンのバリアフリートイレおよび緊急用シャワー設置場所 ・試作・試験ゾーンの出入口
|  | テレビ共同受信設備 | ・執務室に事業用地内にて受信可能な商業放送および映像表示設備を整備すること。
|  | 防犯管理設備 | ・玄関等、建築される棟ごとの主たる出入口に適宜監視カメラを設置すること。
・執務室でモニター監視および記録を行うことが可能とすること。
・窓などの開口部を含めた施設全体について、適宜防犯設備を設けること。
・主たる部屋には、カード式あるいはテンキー式電気錠等を設置し、防犯性を確保すること。
・薬品庫は別途施錠でき、保有薬品を適切に管理できるようにすること。
・共同研究・開発ゾーンはその他のゾーンとは利用時間が異なるため、防犯管理、扉の施錠等独立した運営が可能となる措置を講じること。各ゾーン内の各諸室は借主である個々の事業者が管理できるようにすること。
|  | 自動火災報知設備 | ・関係法令等に基づき設置し、執務室に主受信機を設置すること。
|  | 構内配電線路・通信線路設備 | ・電力、電話回線の引込みおよび外灯その他の必要な電気設備・配管配線を設けること。
|  | 弱電設備 | ・各室には必要数のコンセントを設置すること。
| 機械設備（空調換気排煙設備） | 全般的事項 | ・省エネルギー、省資源を考慮した設備とすること。
・更新性、メンテナンスを考慮した計画とすること。
・地球環境および周辺環境に配慮した計画とすること。
|  | 熱源機器設備 | ・空調用冷熱源・温熱源および給湯用熱源のシステムを提案すること。
|  | 空調設備 | ・各室の用途に応じ、室内環境を考慮した空調システムを採用することとし、その方式を提案すること。
・但し、各部屋の運用時間・温度設定等に配慮し個別運転が可能であること。
|  | 換気設備 | ・シックハウスに配慮した換気設備を設け、空気環境の測定基準に則した除塵対策を行うこと。
・諸室の用途、換気の目的等に応じて適切な換気方式を選定すること。また、その換気能力は適切な規模を設定し、各室・各区画毎（パーティションによる区画共）に換気設備を配置すること。
・各センター保有機器に接続する排気ダクト等は、メンテナンス性を考慮して原則として室内に露出させること。
|  | 排煙設備 | ・自然排煙を原則とするが、必要に応じて機械排煙設備を設けること。
・排煙口が高所に設置される場合は、操作性に留意して計画すること。
| 機械設備（給排水衛生設備） | 全般的事項 | ・省エネルギー、省資源を考慮した設備とすること。
・更新性、メンテナンスを考慮した計画とすること。
・地球環境および周辺環境に配慮した計画とすること。
・雨水等の再利用を可能な限り計画すること。
|  | 給水設備 | ・給水方式を提案すること。
・外部水栓等についても凍害対策に配慮した計画とすること。
|  | 排水設備 | ・給水負荷変動に配慮した計画とすること。
・各室からの排水については、屋外への雨水排水系統への接続を求める箇所（別紙７参照）を除き、原則公共下水道へ接続すること。
|  | ガス（プロパンガスまたは都市ガス）設備 | ・必要に応じて設置すること。
・ガス設備を設置する場合は供給方式等を含めて提案すること。
|  | 衛生器具設備 | ・清掃等維持管理に考慮して選定すること。
・原則として洋式便器とすること。
・トイレの小便器は自動洗浄とし、洗面器は自動水栓とすること。
・評価分析・観察ゾーンに設けるシャワー室は薬品をかぶった等の際に洗い流す物であり、緊急時に必要諸室からスムーズに利用できる配置とし、「ANSI Z358.1」の基準に合致した仕様とすること。
|  | 給湯設備 | ・必要諸室には電気温水器またはガス給湯器にて給湯すること。
・各所のトイレの手洗いにも給湯設備を設けること。
・施設内の各箇所の給湯量、利用頻度等を勘案し、使い勝手に応じた効率の良い方式を採用すること。
・各機器は保守点検の容易さに優れた機器および器具を採用すること。
|  | 消防設備 | ・消防関係法令に準拠した適切な消防設備を設置すること。
|  | エレベーター設備 | ・エレベーターを設置する場合は、ランニングコストおよび施設利用者の利便性を十分勘案し、必要な台数も含めた提案をすること。 ＜エレベーターを設置する場合の要求事項＞ －施設利用者の動線に配慮した配置計画とすること。 －執務室に運転監視盤、エレベーター用インターホンを設置すること。 －エレベーターのかごは、車いす、視覚障害対応型とすることとし、停電時自動着床、火災管制運転、地震時管制運転の可能な制御方法とすること。 －エレベーターは機器の搬出入にも利用するため、かご内寸法は２ｍ×２ｍ程度、積載荷重は2,000kg程度、扉の有効幅は1,400mm以上とする。
| 外構計画 | 基本事項 | ・外構計画の作成に当たっては、車両動線や駐車場等を計画するとともに、美観および耐久性、維持管理（メンテナンス性）等、環境への配慮も行うこと。
・又、米原市緑の基本計画において「米原西部緑化重点地区」内の「米原駅東部土地区画整理事業用地内の緑化推進」対象地区に該当するため、周辺環境を考慮し維持管理にも配慮した緑地計画を行うこと。計画を進める上では担当部署と十分な協議を行った上で計画を進めること。
|  | アプローチ、乗入口 | ・計画地南側及び西側の道路からの乗入口は、必要位置・切下げ幅等について配置計画に沿って設けること。
|  | 駐車場・駐輪場 | ・施設利用者の安全に配慮した外灯等設備を適宜設けること。
・駐車場、駐輪場は、施設との位置関係、動線に配慮した計画とすること。
・普通乗用車を60台程度（来庁者用45台、職員用15台）、４トントラックを１台程度駐車できる駐車場を設けること。尚、利用頻度に配慮したうえで来庁者用駐車場の一部をトラックヤードと兼用することは可能とする。駐車場の舗装材には透水性アスファルト等環境に配慮した素材を用いるほか、降雪時に来庁者が困ることの無いような設備・設計とすること。
・駐輪場は自転車が10台程度駐輪可能なものとすること。
・降雪・降雨等の悪天候下でも利用することを想定し、適切な場所に公用車用の駐車スペース（３台）を設けること。
・大型、長尺、幅広な試験品の搬入のため、各棟周辺に大型車の通路を確保すること。
|  | その他 | ・棟を分けた計画とする場合は、各棟の間には屋根付きの渡り廊下を設けるなど、施設利用者に配慮した設計とすること。渡り廊下と車用の通路と交わる部分は、車幅2.5m、車高3.8mの車両が安全に通過できるよう、渡り廊下の構造についても配慮すること。
・植栽については、周辺環境との調和、維持管理のしやすさ等に配慮した計画とすること。
・庁舎の２面以上の外壁に滋賀県東北部工業技術センターの名称を示す看板を設置すること。併せて外部から目の付きやすい場所に垂幕や看板を設置可能なスペースを設けるなど、センターあるいは県内産業のPRに資する工夫を施すこと。
・玄関ホール前あるいは近辺に国旗等を掲揚できるポールを3本設置すること。
・郵便受けを適切な場所に設置すること。
・鍵付きゴミ収集庫（２坪程度、積雪型、アンカープレート打設）を２台設置すること。
end | end | end |  | end | end | end
注１ 入札時の提案書類で要求水準が満たされていることが確認できる事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を記載し、入札参加者確認欄に「○」を記載してください。
注２ 入札時の提案書類に要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、入札参加者確認欄に「実現可能」と記載してください。
注３ 本様式に記載されている事項は基本要件を記載したものであり、すべての要求水準を満たしていることを確認するものではありません。本様式の確認をもって、すべての要求水準が達成されていると県が判断するものではないことに留意してください。
注４ 本Microsoft Excelの様式によりＡ３で必要枚数作成してください。
入札参加者
番号

## 3-1-7(4)必要諸室要求水準および新規購入什器・備品
（様式3-1-7）
注１ 各諸室には設備要件が設定されています（別紙５必要諸室の要求水準）が、本様式においては省略しております。設備要件も要求事項となりますので、それを踏まえて作成してください。
注２ 入札時の提案書類で要求水準が満たされていることが確認できる事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を「該当様式」欄に記載し、「確認」欄に「○」を記載してください。
注３ 入札時の提案書類に要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、「確認」欄に「実現可能」と記載してください。
注４ 本様式に記載されている事項は基本要件を記載したものであり、すべての要求水準を満たしていることを確認するものではありません。本様式の確認をもって、すべての要求水準が達成されていると県が判断するものではないことに留意してください。
注５ 本Microsoft Excelの様式によりＡ３で必要枚数作成してください。
注６ 本様式は、Microsoft Excelファイルとしても別途提出してください。
確認事項（要求水準） | [11 empty] | 入札参加者記入欄 |  |  | 県
No. | 設備 要件 | 部屋名称 | ゾーン | 分類 | 面積（m2) | 天井高さ（mm） | 積載荷重（kg/m2） | 用途 | 配置 | 建物設備 | 本工事に含む什器・備品 | 提案面積 （㎡） | 該当様式 | 確認 | 確認
1-1 | 省略 | 執務室 | 管理・運営 | 職員専用1 | 150 | 3000 | 296 | ・職員の事務作業 ・来庁者の受付。センター利用料の清算 | 玄関・交流エリアと近接すること | 玄関ホールと面した場所に受付台など、来庁者応対用のスペースを設置すること。 | 受付カウンター
1-2 | 省略 | 給湯室 | 管理・運営 | 職員専用1 | 制限無 | 2500 | 296 | 給湯等 | 執務室に近接すること。 | ガスあるいは電気給湯器を設置すること。 ガスあるいは電気コンロを設置すること。
1-3 | 省略 | 所長室兼応接室 | 管理・運営 | 職員専用1 | 24 | 3000 | 296 |  | 執務室に近接すること。 | 廊下側の壁はガラスパーティションとすること。 | ガラスパーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）、所長机、会議用テーブル、椅子
1-4 | 省略 | コピー室 | 管理・運営 | 職員専用1 | 制限無 | 2500 | 296 | 資料のコピーなど。 コピー機、輪転機等を設置。 | 執務室に近接すること。 | 業者による装置メンテナンスが定期的に実施されることを踏まえて適切な配置を計画すること
1-5 | 省略 | 交流・清算室 | 玄関・交流 | 企業利用 | 30 | 3000 | 296 | 利用企業の清算及び来庁者の休憩等。 | 執務室に近接すること。 |  | 全面ガラス入スライディングウォール（天井まで、あらかじめ設置すること。） 什器仕様を含めて提案すること（PC除く）。
1-6 | 省略 | 技術相談室 | 玄関・交流 | 企業利用 | 41.32 | 3000 | 296 | 企業との技術相談、会議。 | 執務室に近接すること。 | 防音壁にするなど室外に声が漏れないこと。 | 自立型パーテイション（1800mm程度、あらかじめ設置すること） 什器仕様を含めて提案すること。 机、椅子
1-7 | 省略 | X線装置・ICT研究室 | 評価分析・観察 | 設備開放1 | 71 | 3000 | 特別 （2000/m2) | 大型のX線装置(X線CT等）を用いた分析や観察。 ロボットを用いた省力化製造技術の研究開発。 | X線装置は重量物であり、1階であることが望ましい。 外部搬入用扉必要 | X線CTシステムの本体重量：４ｔ。 ICT研究室との境を簡易パーテイションで区切ること。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（1800mm程度、あらかじめ設置すること）
1-8 | 省略 | プラスチック性能評価室1 | 評価分析・観察 | 設備開放2 | 62 | 3000 | 特別 (800/m2) | 大型の装置を用いたプラスチックの特性評価（粘度、衝撃特性評価等）。 | 装置が大型であり、1階であることが望ましい。 外部搬入用扉必要 | キャピラリーレオメータの本体重量：400kg/1020*700, 大型乾燥機の本体重量：450kg/1700*1215 大型乾燥機用に排気ダクトが必要。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
1-9 | 省略 | 工作室 | 評価分析・観察 | 設備開放9 | 28 | 3000 | 500 | 中型の機械設備を使った簡単な機械工作。 | 配置制限なし | クラッシャー用集塵機が必要 | 局所排気フードファン
1-10 | 省略 | 倉庫 | 評価分析・観察 | 職員専用 | 27 | 3000 | 500 | 小型の計測機器や消耗品の保管。 | 配置制限なし 分割配置可
1-11 | 省略 | 事務用倉庫 | 管理・運営 | 職員専用1 | 18 | 3000 | 296 | 事務用品の保管。 | 執務室に近接すること。
1-12 | 省略 | 職員更衣室 | 管理・運営 | 職員専用1 | 制限無 | 2500 | 296 | 職員の着替え。休憩。 | 執務室に近接すること。男女別。 | 畳スペースを２～３帖程度。男２５名、女５名以上を想定。 | 更衣用ロッカー
| 省略 | 来庁者用更衣スペース・ロッカー | 玄関・交流 | 企業利用 | 制限無 | 2500 | 296 | 来館者の着替え、および手荷物等の保管 | 更衣スペースは男女別。分散配置も可とする。 ロッカーは男女問わない。分散配置も可とする。 | 更衣スペースは同時に各２名程度が更衣可能なこと。ロッカーは鍵付きであること。 | 来庁者用ロッカー（15名程度、分散配置可）
1-13 | 省略 | 屋内機械室 | 管理・運営 | 職員専用2 | 26 | 3000 | 500 | 空調装置や圧縮機（圧縮空気用）の設置、運転。本機械室が圧縮空気、アルゴン、窒素の供給元である。 | 1-17精密計測室とはできるだけ離すこと。 外部搬入用扉必要 | 圧縮機が熱及び振動の発生源となる。そのため、排熱対策、振動、防音対策を行うこと。 当室より各所室に対し、集中配管がなされる。液体窒素ボンベ保管。 木質化、CLTは使用不可。 | ガスボンベ（アルゴン、窒素）設置架台、ガス調整器、集中配管
1-14 | 省略 | エレベーター |  |  | 制限無 | － | 特別 | 来庁者及び荷物の運搬 | 配置制限なし | 装置等の移動にも使えること。
1-15 | 省略 | バリアフリートイレ |  |  | 制限無 | 2500 | 296 | 男女 車いす用 他。 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTは使用不可。
1-16 | 省略 | 恒温恒湿室AB | 評価分析・観察 | 設備開放4 | 86 | 3000 | A室：200 B室：500 | 小型・中型の装置を用いたプラスチック、繊維の評価試験(引張・曲げ、風合い試験等）。 | 1階に設置すること。 外部搬入扉必要 | 通常 温度20℃±2℃、湿度65％±4% 温度23℃±2℃、湿度50±4%への温湿度変更が可能であること。 任意の温湿度変更が可能なB室を併設する。 詳細は什器リストを参照のこと。 木質化、CLTの使用不可。 | 室外機、加湿機等の空調設備を納める機械室が必要。
1-17 | 省略 | 精密計測室 | 評価分析・観察 | 設備開放3 | 87 | 3000 一部4000 | 特別 （2000/m2) | 大型の設備を使った、機械部品の精密寸法測定。 | 1階に設置すること。 屋内機械室（1-13）と離隔のこと 外部搬入扉必要 | 振動の影響を受けやすい機器を設置することから特に振動対策が必要（詳細は個別協議）。 温度20℃±1℃、湿度成行 詳細は什器リストを参照のこと。 木質化、CLTの使用不可。 | 室外機、加湿機等の空調設備を納める機械室が必要。
1-18 | 省略 | 変電設備 |  |  |  |  | 500 |  | キュービクルを屋外に設置。 | 木質化、CLTの使用不可。
2-1 | 省略 | 硬さ試験室 | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 59 | 3000 | 398 | 中型の機械装置を使った評価実験（硬さ試験、摩擦摩耗試験） | 試験の前処理を行うため、2-9金属組織・腐食試験室と近いこと。 | 木質化、CLTの使用不可。 | ストーンテーブル2基（奥行900mm）
2-2 | 省略 | 試料保管庫 | 評価分析・観察 | 職員専用 | 42 | 3000 | 398 | 依頼試験などの試験片の保管。 | 配置制限なし 分散配置も可。
2-3 | 省略 | バリアフリートイレ |  |  | 制限無 | 2500 | 296 | 男女 他 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。
2-4 | 省略 | 化学分析室１ | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 50 | 3000 | 398 | 中型の装置を用いた化学分析、ガスや光を用いた精密分析（IR, GC, GC/MSなど）。 | 測定の連続性から2-8試料観察室と同一フロア内、あるいは階段・エレベーターを用いることで容易に往来可能な程度に近接のこと。 | 木質化、CLTの使用不可。 | ストーンテーブル1基（奥行900mm）
2-5 | 省略 | プラスチック性能評価室２ | 評価分析・観察 | 設備開放9 | 46 | 3000 | 398 | 小型の装置を用いたプラスチック評価機器全般（熱伝導、水分測定（KF）など）。 | 配置制限なし | 木質化、CLTの使用不可。
2-6 | 省略 | 金属分析室1 | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 81 | 3000 | 398 | 大型の分析装置（ICP等）を使った成分分析。粉塵、酸蒸気が発生。水溶液等液体の試料を扱う。 | 分析前処理を行う2-11金属分析前処理室と隣接すること（扉で接続）。 酸性ガスが発生する。 | ICP発光分析装置に専用の排気フードを設置すること。 ICPの本体重量600kg/(2m*1m) 耐酸性構造。パーテイション区画にはそれぞれ常時稼働の換気扇を設置すること。 防水床構造とし、下の階への漏水が起こりにくいこと。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること） 局所排気フードファン
2-7 | 省略 | 機器保管庫 | 評価分析・観察 | 職員専用 | 42 | 3000 | 398 | 小型の計測機器や消耗品の保管。 | 配置制限なし 分散配置も可。 |  | －
2-8 | 省略 | 試料観察室 | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 159 | 3000 | 特別 (800/m2) | 大型の電子顕微鏡や卓上型の光学顕微鏡を用いた顕微鏡観察。 | できるだけ鉄道や幹線道路から距離をとり、電磁波や振動の影響が受けにくい位置であること。 2-9金属組織・腐食試験室と近いこと。 2-4化学分析室とは、同一フロア内、あるいは階段・エレベーターを用いることで容易に往来可能な程度に近接のこと。 | 振動の影響を受けやすい機器を設置することから特に振動対策が必要（詳細は個別協議）。 ブラインドや暗幕などで屋外からの光を遮れること。 電子顕微鏡重量：500㎏。 木質化、CLTの使用不可。 | 自立型パーテイション（1800mm程度、後設置）
2-9 | 省略 | 金属組織・腐食試験室 | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 83 | 3000 | 398 | 大型の環境試験機（サイクル試験機）を用いた腐食試験。 腐食に関する化学実験。 卓上加工機を用いた金属組織観察の前処理。液体を使用。 | 2-1硬さ試験室、2-8試料観察室および2-11金属分析前処理室と近いこと。 | サイクル試験機用に専用の塩水蒸気排気ダクトを設置すること。 電気化学測定装置用の排気ダクトを設置すること。 防水床構造とし、下の階への漏水が起こりにくいこと。 木質化、CLTの使用不可。 | ビニールカーテン（あらかじめ設置すること） ビニールカーテンエリア内に別途換気扇を設置すること ダクト接続口の開口
2-10 | 省略 | 金属分析室2 | 評価分析・観察 | 設備開放9 | 61 | 3000 | 500 | 大型の分析装置（固体発光等)を用いた成分分析。研磨による粉塵が発生。 | 配置制限なし | 固体発光の本体重量420kg/(1.6m*0.6m) ベルト研磨に機粉塵用の局所排気を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 難燃性ビニールカーテン（あらかじめ設置すること） 局所排気フードファン
2-11 | 省略 | 金属分析前処理室 | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 96 | 3000 | 398 | 化学反応を用いた金属の酸溶解などの前処理。 卓上の分析装置による分析。 薬品の保管および調合。 液体を使用。 | 2-9金属組織・腐食試験室に近いこと。 2-6金属分析室1に隣接すること（扉で接続）。 | 酸溶解用のドラフトチャンバー及び酸性ガス洗浄装置を設置すること。 薬品庫は別途施錠できるようにすること。 酸廃液保管スペースを設置すること。 酸蒸気が発生するため、耐酸性構造が必要。パーテイション区画にはそれぞれ常時稼働の換気扇を設置すること。 防水床構造とし、下の階への漏水が起こりにくいこと。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション2か所（天井まで、あらかじめ設置すること） 局所排気フードファン2基
3-1 | 省略 | 図書室＋資料保管室 | 管理・運営 | 職員専用3 | 81 | 3000 | 1204 | 技術図書やセンター発行資料の閲覧および保管。 | 配置制限なし 分散配置も可。 | 移動書架を設置すること | 移動書架
3-2 | 省略 | シミュレ-ション支援室 | 評価分析・観察 | 設備開放9 | 71 | 3000 | 296 | ミーティングスペース。 ワークステーション等のコンピュータを設置。 | 配置制限なし | 5℃/hを超えるような大きな気温の変化がないこと。 サーバー室を設ける。（サーバー室内は単独空調（24時間）とすること） | サーバー室用パーテイション（1800mm程度、あらかじめ設置すること、鍵がかけられること）
3-3 | 省略 | 化学プロセス評価室 | 評価分析・観察 | 設備開放6 | 53 | 3000 | 398 | 中型の化学加工装置（超臨界、ナノファイバー関連装置）を用いた研究開発向けの部屋 | 3-3～3-5は可動壁により一体的に運用可能なこと | 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
3-4 | 省略 | 機能材料開発室 | 評価分析・観察 | 設備開放6 | 53 | 3000 | 398 | BET, 電池評価, サポイン関連機器など研究開発向けの部屋。 | 3-3～3-5は可動壁により一体的に運用可能なこと | 木質化、CLTの使用不可。
3-5 | 省略 | 化学実験室２ | 評価分析・観察 | 設備開放6 | 66 | 3000 | 398 | 小・中型の化学処理装置中心（遠心分離、粉砕機、乾燥機など）。 | 3-3～3-5は可動壁により一体的に運用可能なこと | 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
3-6 | 省略 | 繊維観察室 | 評価分析・観察 | 設備開放7 | 40 | 3000 | 398 | 繊維観察。 | 観察評価のため北向き採光が必要。 | 木質化、CLTの使用不可。
3-7 | 省略 | プラスチック性能評価室3 | 評価分析・観察 | 設備開放9 | 67 | 3000 | 398 | 中型の機器を用いたプラスチックの熱特性評価（熱分析、レオメータなど）。 | 配置制限なし | レオメータ用の局所排気を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | ストーンテーブル2基（奥行900mm） 局所排気フードファン
3-8 | 省略 | バリアフリートイレ |  |  | 制限無 | 2500 | 296 | 男女 車いす用 他。 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。
3-9 | 省略 | 化学分析室2 | 評価分析・観察 | 設備開放8 | 45 | 3000 | 398 | 溶剤を用いた化学分析中心（GPC, 液クロなど）。 | 作業の一貫性から3-9.3-10は近くにあること。 | GPC用の局所排気、ドラフトを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
3-10 | 省略 | 化学実験室1 | 評価分析・観察 | 設備開放8 | 85 | 3000 | 398 | 薬品庫、化学合成等の化学実験中心。 | 作業の一貫性から3-9.3-10は近くにあること。 | 室内の薬品庫内に換気装置を備えること。 薬品庫は別途施錠できるようにすること。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること） 局所排気フードファン
3-11 | 省略 | 会議室 | セミナー・ミーティング | 企業利用 | 57 | 3000 | 296 | 職員や利用者の会議場所。 | 3-12と隣接のこと 階段もしくはエレベータに近い方が望ましい。 | 室内の声が外にもれないこと。（スライディングウォールも含めて） モニタを設置すること。 | スライディングウォール（天井まで、あらかじめ設置すること） 会議用机（12人程度） 椅子（12人程度） ホワイトボード
3-12 | 省略 | 研修室 | セミナー・ミーティング | 企業利用 | 106 | 3000 | 235 | 講習会の会場（定員100人）等 | 3-11と隣接のこと 階段もしくはエレベータに近い方が望ましい。 | 音響やプロジェクター、黒板など研修会に必要な設備を設置すること 周囲に机・椅子等の収納スペースを設けること | スライディングウォール（天井まで、あらかじめ設置すること） 演台 司会者台 プロジェクター スクリーン 音響設備（ワイヤレスマイク3本含） 後部座席用モニタ 電動カーテン 会議用机（100名程度） 椅子（100名程度）
R | 省略 | 屋上 |  |  | 右記の内容は屋外対応 | － | 500 | 屋外耐侯性試験エリアの設置。 空調機などの屋外機械の設置。 |  | 転落防止のため柵を全周に設けること。
A-1-1 | 省略 | 繊維試作室（①～③の合計） | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 300 | 3000 | 500 | 大型の加工機（織機）等を繊維分野の試作。 | 配置制限なし 外部搬入用扉必要 | 設置機器が振動、騒音の発生源。 防音、振動対策が必要。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
A-1-1-① | 省略 | 水回りエリア | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 上記に含む （56） |  |  |  |  | 木質化、CLTの使用不可。
A-1-1-② | 省略 | ドビー織機エリア | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 上記に含む（35）
A-1-2-③ | 省略 | 糸準備・整経・撚糸エリア | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 上記に含む（209）
A-1-1内 | 省略 | トイレ | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 制限無 | 2500 | 296 |  | 配置制限なし | 木質化、CLTの使用不可。
A-1-1内 | 省略 | エレベーター | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 制限無 | － |  |  | 配置制限なし
A-2-1 | 省略 | 繊維試織室 | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 109 | 4000 | 398 | 織機等の繊維分野の試作。 | 配置制限なし 外部扉必要 |  | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
A-2-2 | 省略 | デザイン室 | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 96 | 4000 | 398 | 中・大型の機器（大型プリンタ、撮影スペースなど）を用いたデザイン作業のための部屋。 | 配置制限なし | 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
A-2-3 | 省略 | 倉庫 | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 50 | 4000 | 769 |  | 配置制限なし
B-1 | 省略 | 材料強度試験室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 69 | 4100 | 500 | 大型の試験機（万能試験機(100t、25t)等）を用いた材料評価試験。 | 装置の重量が重く、また試験時に振動が発生源する。 外部搬入用扉必要 | 設置機器が振動、騒音の発生源。 防音、振動対策が必要。 万能試験機の設置場所については縁切りを行うこと. 水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | クレーン（1000kg）
B-2 | 省略 | 精密加工室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 117 | 4000 | 500 | 大型の加工機（NC旋盤やマシニングセンターなど）を使った精密加工実験。 | 配置制限なし 外部搬入用扉必要 | 振動や温度変化の影響を受けやすい。 振動、防音対策が必要。 振動の影響を受けやすい機器を設置することから特に振動対策が必要（詳細は個別協議）。 水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | クレーン（500kg） 局所排気フードファン
B-3 | 省略 | 環境試験室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 57 | 4000 | 500 | 大型環境試験機（ウェザーメータ等）を用いた長期環境試験。 | 配置制限なし | 熱源であり他に影響を与えないこと。 排熱対策が必要 クーリングタワー等屋外への配管が必要。 木質化、CLTの使用不可。 | グレーチング蓋付側溝
B-4 | 省略 | 樹脂保管庫 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 22 | 4000 | 769 | 樹脂成型機用の樹脂の保管。 | 樹脂成形室に近いこと。
B-5_1 | 省略 | その他試作室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 97 | 3000 | 500 | 電気炉、および回転炉による炭化処理試験。 | B-5は同一部屋内に設置のこと 炭化炉、および噴霧乾燥機は、粉塵、ガスが発生するため、排気ダクトの取りやすい位置に配置する事。 外部搬入用扉必要 | 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン2基
B-5_2 | 省略 | 工作室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 上記に含む | 3000 | 500 | 中型の加工機を用いた簡単な金属・機械工作 | B-5は同一部屋内に設置のこと 粉塵が発生するため、他の装置への影響が少ない位置に設置すること。 | レーザ加工機近傍に排気ダクトを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
B-5_3 | 省略 | 電気炉室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 上記に含む | 3000 | 500 | 雰囲気炉や熱処理炉などを用いた熱処理実験。 | B-5は同一部屋内に設置のこと 熱が発生するため、他の装置への影響が少ない位置に設置すること。 | 木質化、CLTの使用不可。
B-5_4 | 省略 | 鋳造室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 上記に含む | 3000 | 500 | 金属の溶解や鋳造の試作実験。 | B-5は同一部屋内に設置のこと 熱や粉塵が発生するため、他の装置への影響が少ない位置に設置すること。 | 鋳造実験の場所用に局所排気を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 耐火パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
B-6 | 省略 | 樹脂成形室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 176 | 4000 | 500 | プラスチック試作（射出成形、フィルム成形、混練機、空気圧縮機等）。 | 樹脂保管庫（B-4）に近いこと。 外部搬入用扉必要 | 設置機器が振動、騒音の発生源。成形機器用の局所排気を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン4基 クレーン（400kg）
C-1 | 省略 | バルブ実流試験室 | 試作・試験 | バルブ実流試験 | 342 | 5000 | 500 | 大型の設備を用いたバルブや配管などの通水試験。 | 4tトラックが横付けできる位置であること。 | 貯水プールや帰還水路等の設備を設置すること。 水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 別添バルブ実流試験機仕様を参照
I-1-1 | 省略 | バリアフリートイレ | 共同研究・開発 |  | 制限無 | 2500 | 296 | 男女別 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。
I-1-2 | 省略 | エレベーター | 共同研究・開発 |  | 制限無 | － |  | 来庁者および荷物の運搬 | 配置制限なし | 装置等の移動にも使えること。
I-1-3 | 省略 | オープンサロン | 共同研究・開発 | 情報交流1 | 42 | 3000 | 296 | 研究成果や地場産品等を川下企業者やバイヤーに対して展示、プレゼンテーションを行う。 | 来庁者の目に触れる場所に設置すること。 管理・運営ゾーンの玄関ホール、精算・交流室から近い場所、すなわち、立ち寄ることが容易にできる場所に設置されることが望ましい。 | モニターや音響設備を設置すること。 展示用の照明を設置すること。 廊下側の壁面をなくすなどオープンスペースとすること。 設備の収納スペースも確保すること。 | 全面ガラス入スライディングウォール 什器仕様を含めて提案すること。
| 省略 | 倉庫 | 共同研究・開発 | 情報交流1 | 10.5 | 3000 |  | 展示資材の収納 | オープンサロンに近接
I-1-4 | 省略 | オープンラボ1 | 共同研究・開発 | 試作開発1 | 189 | 5500 | 特別 (2000/m2) | 大型の機器を用いた実証化研究等。主に入居企業が利用 | 天井高約5.5mとすること 外部搬入扉必要 | 簡易温水器を設置すること。 壁面および天井は防音構造とすること。 電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | プレファブハウス
I-1-5 | 省略 | オープンラボ2 | 共同研究・開発 | 試作開発1 | 189 | 5500 | 特別 (2000/m2) | 大型の機器を用いた実証化研究等。主に入居企業が利用 | 天井高約5.5mとすること。 外部搬入扉必要 | 簡易温水器を設置すること。 壁面および天井は防音構造とすること。 電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | プレファブハウス
I-2-1 | 省略 | トイレ | 共同研究・開発 |  | 制限無 | 2500 | 296 | 男女別 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。
I-2-2 | 省略 | サテライト室 | 共同研究・開発 | 情報交流2 | 44 | 3000 | 296 | WEB会議システム等を活用し共同研究参画者同士や企業と各産業支援機関との打ち合わせを行う。 | 配置制限なし | モニター、Web会議システム等を設置すること。 部屋を半分に区切ることができる稼働壁を設けること。 遮音壁とすること。 | スライディングウォール（天井まで、あらかじめ設置すること） モニタ 会議用机（4～6名程度） 椅子（4～6名程度）
I-3-1 | 省略 | トイレ | 共同研究・開発 |  | 制限無 | 2500 | 296 | 男女別 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。
I-3-2 | 省略 | オフィス | 共同研究・開発 | オフィス | 44 | 3000 | 296 | 地場産組合等が入居し、開発技術の事業化や地域産業育成支援を行う。 | 配置制限なし 遮音壁とすること。 | 電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。
I-3-3 | 省略 | オープンラボ3 | 共同研究・開発 | 試作開発2 | 140.4 | 3500 | 398 | 小、中型の機器を用いた研究開発。 | 配置制限なし | 換気、耐油、耐薬品や防水等の化学実験室として必要な機能を備えていること。電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
I-3-4 | 省略 | オープンラボ4 | 共同研究・開発 | 試作開発2 | 124.8 | 3500 | 398 | 小、中型の機器を用いた研究開発。 | 配置制限なし | 換気、耐油、耐薬品や防水等の化学実験室として必要な機能を備えていること。電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
I-3-5 | 省略 | 給湯室 | 共同研究・開発 | オフィス | 制限無 | 2500 | 296 | オープンラボおよびオフィス利用者の給湯 | I-3-2～4に近い位置であること。
I-3-6 | 省略 | 収納ロッカー | 共同研究・開発 | オフィス | 制限無 | 2500 | 398 | オープンラボおよびオフィス利用者の収納スペース | I-3-2～4に近い位置であること。 | 男女別。男女とも５～６名程度を想定。
入札参加者
番号

## 3-1-7(5)新規購入什器・備品
（様式3-1-7）
基礎審査確認リスト
諸室ごとの什器・備品リスト（※PFI事業で造作、および購入設置を行うもので、比較的特殊なもの。）
部屋 番号 | 室名 | 名称 | 同等品 | 寸法 |  |  | 数量 | 基準品（※1） |  | 仕様 | 提案内容 |  | 確認
|  |  |  | 幅 | 奥行 | 高 |  | 型式 | メーカー名 |  | メーカー名 | 規格 | 入札参加者 | 県
1-7 | X線装置・ICT研究室 | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
1-8 | プラスチック性能評価室１ | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 3 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | コーナーユニット | 〇 | 1000 | 1000 | 800 | 1 | SZ2 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○本体：両面化粧パーティクルボード ○積載荷重：100kg ○その他：扉付き
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm
1-9 | 工作室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TW1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製 ○水栓：台付3方口
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：6㎥/min 〇ダクト径：100mm
1-16 | 恒温恒湿室AB | 恒温恒湿室（A） | 〇 | 9750 | 6500 | 2300 | 1 | OS-65FS | (株)大西熱学 | ○温湿度精度：23℃、50％RH、20℃、65％RH設定。変動幅±2℃、±4％RH（発熱負荷1kW、3名常駐、空冷式） ○室内換気：室内作業者3名常駐に必要な換気設備（新鮮空気負荷90m3/h） ○室内照明：LED照明。床から80cm高の平均照度が750Lux以上 ○風量：天井から1mの距離（任意4地点）にて、平均風速0.2m/s以下（20℃、50％において、無試料、無負荷） ○床仕上げ：床パネル＋SUS+長尺シート ○耐荷重：200kg/㎡ ○天井：全面パンチング ○内外面：カラー鋼板 ○扉：観音扉2000w×2000h、窓は各扉に（600×450mm）1枚づつ ○寸法：幅、および奥行は外寸、高さは庫内寸法とする ○LAN、およびTELの配管設置を行うこと。なお、LANの接続口を設置の事
|  | 恒温恒湿室（B） | 〇 | 2200 | 4400 | 2300 | 1 | OS-9FS | (株)大西熱学 | ○温湿度精度：-40℃～80℃、湿度20～95％RH設定。変動幅±2℃、±4％RH（空冷式） ○プログラム運転：温湿度プログラムが可能 ○設定表示単位：0.1℃、1％、1分 ○温湿度制御範囲（ノンフロスト領域）： 乾球温度20℃において、相対湿度35～95％ 〃 40℃ 〃 〃 20～95％ 〃 60℃ 〃 〃 15～95％ 〃 80℃ 〃 〃 10～95％ ○除霜機能：試験室温度に応じ、除霜間隔を制御できること ○室内換気：１名。但し、測定物の設置、搬入出を行う程度の滞在を基本とする ○室内照明：LED照明。床から80cm高の平均照度が750Lux以上 ○風量：天井から1mの距離（任意4地点）にて、平均風速0.2m/s以下（20℃、50％において、無試料、無負荷） ○床仕上げ：床パネル＋SUS ○耐荷重：500kg/㎡ ○天井：全面パンチング ○内外面：内面SUS、外面カラー鋼板 ○扉：両面扉1900w×2000h、窓は450mm角1枚 ○ケーブル孔：ケーブル孔（Φ100mm、2か所、Φ50mm、1か所） ○寸法：幅、および奥行は外寸、高さは庫内寸法とする ○電源コンセント（室外）：15AE付き2か所1回路
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 1800 | 1 | KT1-C18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
1-17 | 精密計測室 | 恒温恒湿室 | 〇 | 10000 | 7500 | 3000 | 1 | OS-75S | (株)大西熱学 | ○温湿度精度：20℃（発熱負荷1kW、人員３名変動幅±1℃）、湿度成行（空冷式） ○室内換気：室内作業者3名常駐に必要な換気設備？（新鮮空気負荷90m3/h） ○室内照明：LED照明。床から80cm高の平均照度が750Lux以上 ○風量：天井から1mの距離（任意4地点）にて、平均風速0.2m/s以下（20℃、50％において、無試料、無負荷） ○床仕上げ：塗床 ○耐荷重：2000kg/㎡ ○天井：全面パンチング ○扉：両面扉2000w×2000h、窓は各扉に（600×450mm）1枚づつ ○外部搬入扉：2000w×2500h、通常は締め切り ○寸法：幅、および奥行は外寸、高さは庫内寸法とする ○LAN、およびTELの配管設置を行うこと。なお、LANの接続口を設置の事
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 1800 | 1 | KT1-C18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸
|  | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TW1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製 ○水栓：台付3方口
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
2-1 | 硬さ試験室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 1 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
2-4 | 化学分析室1 | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 4 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 1 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
2-5 | プラスチック性能評価室2 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 8 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 4 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
2-6 | 金属分析室1 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 6 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 1 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 薬品庫棚 | 〇 | 900 | 420 | 1800 | 6 | RC-180S | (株)島津理化 | ○上段、下段構成 ○本体（上段）：ステンレス製、可変棚板、両開き戸棚（施錠可能） ○本体（下段）：ステンレス製、可変棚板、両開き戸棚（施錠可能）、毒劇物室
|  | 薬品管理システム | 〇 | - | - | - | 1 | CRIS | 島津エス・ディー(株) | ○各薬品の登録、バーコードによる秤量、使用量、本数、入出庫管理が可能 ○天秤（0.01g秤量、RS-232CまたはUSB）、クライアントPC、ラベルプリンターを設置 ○庁内LANを介し、データベースを備えた薬品管理用サーバーPC（17インチモニター）と接続 ○3-10化学実験室1にも上記クライアントPC類を備え、サーバーと接続 ○クライアントPCは少なくとも5台まで拡張可能とする ○当センターに保有する薬品をデータベースに登録すること ○薬品リストをエクセル等に出力できること ○UPS、バックアップ用電源を備えること
|  | 流し | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm
2-8 | 試料観察室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 14 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 流し | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
2-9 | 金属組織・腐食試験室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 14 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 1 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-C12 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、両面水切り付き１槽流し台、 ○水栓：台付3方口
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | フードファン | 〇 | 1000 | 1000 | 300 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：15㎥/min 〇ダクト径：250mm
2-10 | 金属分析室2 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 6 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm
2-11 | 金属分析前処理室 | ドラフトチャンバー | 〇 | 2400 | 750 | 2100 | 1 | CBH-PVc18 | (株)島津理化 | ○本体外装、および内装：塩化ビニル製 ○作業面：塩化ビニル製 ○前面扉：塩化ビニル製、バランスウエイト方式 ○制御風速：0.5m/s ○湿式スクラバー付き ○その他：抜け止めACコンセント（100V-15Aアース付き、2連×2）、LED照明、水栓（遠隔操作方式、給水ハンドル）、遮熱版を備えること。
|  | 中央実験台（大） | 〇 | 1800 | 1500 | 800 | 2 | F1-NL18-SB1S | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○スポット流し：グースネック ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター付き、ワゴン付き（E1-A、E1-C）
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 6 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 1 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 流し | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | スポットシンク | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TW1-A6 | (株)島津理化 | ○装置25-1に併設 ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製 ○水栓：台付3方口
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | 卓上フード | 〇 | 1500 | 750 | 1500 | 1 | SNV-AL-A15 | (株)島津理化 | 〇本体：アルミニウム押出し形材 アルマイト＋耐薬塗装 〇全面扉：強化ガラス5mm厚 バランスウエイト方式 〇風量：20㎥/min 〇ダクト径：300mm
|  | フードファン | 〇 | 1800 | 1500 | 1500 | 2 | SNV-AL-B18 | (株)島津理化 | 〇中央実験台（大）上部に設置 〇本体：アルミニウム押出し形材 アルマイト＋耐薬塗装 〇全面扉：強化ガラス5mm厚 バランスウエイト方式 〇風量：18㎥/min 〇ダクト径：300mm
3-3 | 化学プロセス評価室 | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 4 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 流し | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm
3-4 | 機能材料開発室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
3-5 | 化学実験室２ | 中央実験台（大） | 〇 | 1800 | 1500 | 800 | 4 | F1-NL18-SB1 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○スポット流し：グースネック ○試薬棚：B1-W（ガラス引き違い戸、LED照明） ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター付き、ワゴン付き（E1-A、E1-C）
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 3 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
3-6 | 繊維観察室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 1 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 1 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
3-7 | プラスチック性能評価室3 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 1 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm
3-9 | 化学分析室２ | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | ドラフトチャンバー | 〇 | 1800 | 810 | 2650 | 1 | CBH-DBc18-H1 | (株)島津理化 | ○本体：スチール製、耐薬性粉体塗装仕上げ（外装） ノンアスベスト耐熱ボード（内装） ○作業面：ハイドロセラ等セラミック製、水栓（1方口遠隔操作方式、給水ハンドル）、排水ポット流し ○前面扉：強化ガラス、バランスウエイト方式、落下防止ストッパ ○制御風量：0.5m/s ○乾式スクラバー：ステンレス製又は硬質塩化ビニル製カードリッジ式またはカセット式活性炭ユニット ○その他：ACコンセント（100V-15Aアース付、2連×2）、LED照明、方式給水ハンドル付き）
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 1 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | フードファン | 〇 | 600 | 600 | 200 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：12㎥/min 〇ダクト径：250mm
3-10 | 化学実験室１ | 中央実験台（小） | 〇 | 3000 | 1500 | 800 | 2 | F1-NL30-SB1 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○スポット流し：グースネック ○試薬棚：B1-W（ガラス引き違い戸、LED照明） ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター付き、ワゴン付き（E1-A、E1-C）
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | ドラフトチャンバー | 〇 | 1800 | 810 | 2650 | 1 | CBH-DBc18-H1 | (株)島津理化 | ○本体：スチール製、耐薬性粉体塗装仕上げ（外装） ノンアスベスト耐熱ボード（内装） ○作業面：ハイドロセラ等セラミック製、水栓（1方口遠隔操作方式、給水ハンドル）、排水ポット流し ○前面扉：強化ガラス、バランスウエイト方式、落下防止ストッパ ○制御風量：0.5m/s ○乾式スクラバー：ステンレス製又は硬質塩化ビニル製カードリッジ式またはカセット式活性炭ユニット ○その他：ACコンセント（100V-15Aアース付、2連×2）、LED照明、方式給水ハンドル付き）
|  | 流し台 | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付）
|  | 薬品庫棚 | 〇 | 900 | 420 | 1800 | 4 | RC-180S | (株)島津理化 | ○上段、下段構成 ○本体（上段）：ステンレス製、可変棚板、両開き戸棚（施錠可能） ○本体（下段）：ステンレス製、可変棚板、両開き戸棚（施錠可能）、毒劇物室
|  | 薬品管理システム | 〇 | - | - | - | 1 | CRIS | 島津エス・ディー(株) | ○各薬品の登録、バーコードによる秤量、使用量、本数、入出庫管理が可能 ○天秤（0.01g秤量、RS-232CまたはUSB）、クライアントPC、ラベルプリンターを設置 ○庁内LANを介し、データベースを備えた薬品管理用サーバーPC（17インチモニター）と接続 ○2-6金属分析室にも上記クライアントPC類を備え、サーバーと接続 ○クライアントPCは少なくとも5台まで拡張可能とする ○当センターに保有する薬品をデータベースに登録すること ○薬品リストをエクセル等に出力できること ○UPS、バックアップ用電源を備えること
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
A-1-1 | 繊維試作室 | 流し | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | 流し | 〇 | 900 | 750 | 800 | 3 | TS1-A9 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付
|  | フードファン | 〇 | 450 | 450 | 200 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：7㎥/min 〇ダクト径：150mm
A-2-1 | 繊維試織室 | 流し | 〇 | 900 | 750 | 800 | 3 | TS1-A9 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付
A-2-2 | デザイン室 | 流し | 〇 | 900 | 750 | 800 | 2 | TS1-A9 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
B-1 | 材料強度試験室 | 流し | 〇 | 900 | 750 | 800 | 1 | TS1-A9 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
B-2 | 精密加工室 | 流し | 〇 | 900 | 750 | 800 | 1 | TS1-A9 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | 3D砂型プリンタ （砂型積層造形装置） | 〇 | 2350 | 1500 | 1950/ 最大3250 | 1 | SCM-10S | シーメット(株) | ○造形方式：リコータにより造形エリアに砂を敷き詰め、バインダーをインクジェット方式のプリンタヘッドから塗布し、バインダー塗布部分のみ硬化させるバインダーインクジェット方式 ○砂：造形に使用する砂は乾式であり、バインダーが付着していない未硬化部分はそのまま再利用が可能であること。熱硬化等の後処理が不要であること。未硬化部の砂を手やブラシ等で容易に取り除くことが可能であること。細部はエアージェット等を用いても構わない。 ○造形物のデータ STL形式のデータを読み込み、プリントデータに変換できる機能を有すること。 ○最大造形サイズ：W800×D400×H400mm以上 ○印刷解像度：XY 0.15mm以下、積層ピッチ（Z）0.3mm以下 ○積層ピッチ：0.28mm以下 ○造形速度：造形物サイズが800×400×400 mmのものが18時間以内に造形可能であること。 ○タンクサイズ：最大造形物サイズのプリント時に無補給でプリントできるだけの砂用ホッパー及びバインダータンクを有すること。 ○設置スペース：5000×3500×高さ3400 ㎜の設置スペースに設置でき、運用できるサイズであること。砂を含まない装置重量が2000㎏以下であること。 ○必要圧縮空気量：制御圧力:0.85MPa 吐出し空気量400L/minのコンプレッサーに接続し、使用可能であること。 ○専用の配電盤を設置すること。装置と圧縮空気との接続を行うこと。 ○日本語の説明書を付属すること。 ○研修および職員向けのトレーニングに必要な砂、バインダー等の消耗品を付属すること。 最大造形サイズで2回印刷できる量を想定 ○UPS：オムロン BN100T ○乾湿両用ステンレスクリーナー：スイデン SPSV-1102 ○リフトテーブル：トラスコ中山 HLFA-S150
|  | フードファン | 〇 | 1500 | 1500 | 500 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：20～30㎥/min 〇ダクト径：300mm
B-3 | 環境試験室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
B-5-1～4 | その他試作エリア | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TS1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 2 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm
|  | フードファン | 〇 | 450 | 450 | 200 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：7㎥/min 〇ダクト径：150mm
B-6 | 樹脂成形室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き
|  | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 2 | TS1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
|  | フードファン | 〇 | 1000 | 500 | 300 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：10～15㎥/min 〇ダクト径：150mm
|  | フードファン | 〇 | 1000 | 500 | 300 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：10～15㎥/min 〇ダクト径：150mm
|  | フードファン | 〇 | 1500 | 1500 | 500 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：20～30㎥/min 〇ダクト径：300mm
|  | フードファン | 〇 | 500 | 500 | 300 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：10㎥/min 〇ダクト径：150mm
I-1-4 | オープンラボ1 | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TS1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付
|  | ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾊｳｽ |  | 2700 | 2700 |  | 1 |  |  | 流し台、電気温水器、エアコン（ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ用）
I-1-5 | オープンラボ2 | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TS1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付
|  | ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾊｳｽ |  | 2700 | 2700 |  | 1 |  |  | 流し台、電気温水器、エアコン（ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ用）
I-3-3 | オープンラボ3 | 中央実験台（小） | 〇 | 3000 | 1500 | 800 | 3 | F1-NL30-SB1S | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール樹脂製 ○本体：鋼管フレーム、焼付塗装 ○積載荷重：200kg（1スパン） ○スポット流し：グースネック ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター付、ワゴン付き（E2-F、E2-G）×２
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 3000 | 900 | 800 | 6 | FS1-M30 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール樹脂製 ○本体：鋼管フレーム、焼付塗装、両面化粧パーティクルボード ○積載荷重：100kg（1スパン） ○その他：レベルアジャスター付、ワゴン（E1-A、E1-C）
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 3 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | ドラフトチャンバー | 〇 | 1200 | 700 | 1800 | 3 | CBP-Vc12 | (株)島津理化 | ○本体・作業面：硬質塩化ビニル製 ○前面扉：透明塩化ビニル製、バランスウエイト方式 ○制御風速：0.5m/s ○その他：ACコンセント（100V-15Aアース付、2連×1）、LED照明、水栓（塩化ビニル製）、排水ポット付
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 6 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
I-3-4 | オープンラボ4 | 中央実験台 | 〇 | 3000 | 1500 | 800 | 2 | F1-NL30-SB1S | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール樹脂製 ○本体：鋼管フレーム、焼付塗装 ○積載荷重：200kg（1スパン） ○スポット流し：グースネック ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター付、ワゴン付き（E2-F、E2-G）×２
|  | サイド実験台 | 〇 | 3000 | 900 | 800 | 4 | FS1-M30 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール樹脂製 ○本体：鋼管フレーム、焼付塗装、両面化粧パーティクルボード ○積載荷重：100kg（1スパン） ○その他：レベルアジャスター付、ワゴン（E1-A、E1-C）
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 2 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口
|  | ドラフトチャンバー | 〇 | 1200 | 700 | 1800 | 2 | CBP-Vc12 | (株)島津理化 | ○本体・作業面：硬質塩化ビニル製 ○前面扉：透明塩化ビニル製、バランスウエイト方式 ○制御風速：0.5m/s ○その他：ACコンセント（100V-15Aアース付、2連×1）、LED照明、水栓（塩化ビニル製）、排水ポット付
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節
注１ 別紙6什器・備品リストを参考として、提案内容を記載してください。
注２ 本Microsoft Excelの様式によりＡ３で必要枚数作成してください。

## 3-8-2(1)設計・建設の対価
様式3-8-2 |  | 設計・建設の対価の内訳書
(1)設計・建設の対価 |  |  |  | (単位：千円）
|  | 5 | 6 | 合計 | 備考
施設整備業務費（Ａ）
事前調査業務に係る費用
設計業務に係る費用
着工前業務に係る費用
建設期間中業務に係る費用
完工後業務に係る費用
（ ）
設計・建設段階のその他費用（Ｂ）
融資関連手数料
設計・建設段階の金利
設計・建設段階の保険料
設計・建設段階の諸経費
（ ）
合計（Ａ＋Ｂ）（税抜）
消費税および地方消費税
合計（Ａ＋Ｂ）（税込）
注１ 金額単位：千円（千円未満は四捨五入してください。）
注２ 項目の内訳は原則上記によりますが、必要に応じて追加又は細分化することは可能です。
注３ 物価変動は考慮せず記載してください。
注４ 「消費税および地方消費税」の税率は10％で計算してください。
注５ 関連する様式と整合させてください。
注６ 本Microsoft Excelの様式によりＡ４で必要枚数作成してください。
注７ 備考欄には積算根拠を出来る限り具体的に記載してください。本欄に書ききれない場合は、適宜別紙を使用しても構いません。
入札参加者
番号

## 3-8-2(2)施設整備業務費の内訳書
様式3-8-2 |  |  | 設計・建設の対価の内訳書
(1)設計・建設の対価 |  |  |  |  | (単位：千円）
|  |  | 5 | 6 | 合計 | 備考
事前調査業務に係る費用（Ａ）
建築準備にかかる費用
官公署許認可手続きに係る費用
（ ）
設計業務に係る費用（Ｂ）
設計業務に係る費用
基本設計費
実施設計費
（ ）
着工前業務に係る費用（Ｃ）
建設期間中業務に係る費用（Ｄ）
建設工事費
土木
躯体
外部・内部仕上
（ ）
電気設備工事費
空気調和設備
給排水衛生設備
昇降機設備
（ ）
外構工事費
外構工事
（ ）
共通費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
（ ）
工事監理業務費
（ ）
完工後業務に係る費用（Ｅ）
什器備品等の調達設置費用
（ ）
その他費用（Ｆ）
合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）（税抜）
消費税および地方消費税
合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）（税込）
注１ 金額単位：千円（千円未満は四捨五入してください。）
注２ 項目の内訳は原則上記によりますが、必要に応じて追加又は細分化することは可能です。
注３ 物価変動は考慮せず記載してください。
注４ 関連する様式と整合させてください。
注５ 本Microsoft Excelの様式によりＡ４で必要枚数作成してください。
注６ 備考欄には積算根拠を出来る限り具体的に記載してください。本欄に書ききれない場合は、適宜別紙を使用しても構いません。
入札参加者
番号

## 3-8-3（投資計画および資金調達計画書）
様式3-8-3 |  | 投資計画および資金調達計画書
(1)初期費用計画 |  |  |  | (単位：千円） | (2)資金調達計画 |  |  |  |  | (単位：千円）
項目 |  | 5 | 6 | 合計 | 項目 |  |  | 5 | 6 | 合計 | 備考
施設整備業務費（Ａ） |  |  |  |  | 出資金 | （出資者名）
| 事前調査業務に係る費用 |  |  |  |  | （出資者名）
| 設計業務に係る費用 |  |  |  |  | （出資者名）
| 着工前業務に係る費用 |  |  |  |  | 小計
| 建設期間中業務に係る費用 |  |  |  | 借入金 | （金融機関名）
| 完工後業務に係る費用 |  |  |  |  | （金融機関名）
| （ ） |  |  |  |  | （金融機関名）
設計・建設段階のその他費用（Ｂ） | [5 empty] | 小計
| 設計・建設段階の金利 |  |  |  | その他調達 | （調達先）
| 設計・建設段階の保険料 |  |  |  |  | （調達先）
| 設計・建設段階の諸経費 |  |  |  |  | 小計
| （ ） |  |  |  | 合計
合計（Ａ＋Ｂ）（税抜）
消費税および地方消費税 |  |  |  |  | 出資金の明細表 |  |  |  |  | (単位：千円）
合計（Ａ＋Ｂ）（税込） |  |  |  |  | 出資者 | 出資金額 | 出資割合 | 出資者の役割 |  |  | 備考
注１ 初期費用を記載してください。サービス対価と一致させる必要はありません。
注２ 金額単位：千円（千円未満は四捨五入してください。）
注３ 項目の内訳は原則上記によりますが、必要に応じて追加又は細分化することは可能です。
注４ 物価変動は考慮せず記載してください。 |  |  |  |  | 借入金の明細表 |  |  |  |  | (単位：千円）
注５ 関連する様式と整合させてください。 |  |  |  |  | 金融機関等 | 借入金額 | 借入条件
注６ 本Microsoft Excelの様式により、（2）資金調達計画とＡ３で１枚程度で作成してください。 | [6 empty] | 借入年月 | 借入金利 | 返済方法 | 返済期間
[5 empty] | その他調達の明細表 |  |  |  |  | (単位：千円）
[6 empty] | 調達額 | 調達方法 |  | 返済方法 | 備考
注１ 資金調達を記載してください。
注２ 金額単位：千円（千円未満は四捨五入してください。）
注３ 必要とする出資金・借入金を全て調達した段階の計画を記載してください。
注４ 出資者名および金融機関名については具体名を記載してください。
注５ 出資者の役割については、各出資者が本事業において果たす役割（●●業務）と「代表企業」「構成員」又は「それ以外」のいずれかを記載してください。
注６ 出資金については、出資者の預金残高証明等、自己資金残高を示すものを本様式に添付してください。（預金残高証明書の日付は、残高の日付、発行日が、入札公告日以降のものとし、また、複数の金融機関の残高証明書を添付する際には、残高の日付を同一としてください。）
注７ 借入金利は小数点第三位（例：○.○○○％）まで記載してください。また、備考欄には、金利水準の算出根拠（例：基準金利は○○○で○.○○○％、利ざやは○.○○○％等）、変動金利・固定金利の別等を記載してください。返済方法は、元金均等返済等の返済方法を具体的に記載してください。一般とは異なる返済方法を採用する場合には、返済方法のみではなく毎年度の返済額等を記載してください。
注８ 優先劣後構造を採用すること等を予定している場合は、備考欄に劣後借入・普通借入の別を記載してください。
注９ 他の様式と金額を整合させてください。
注10 借入金については、想定している金融機関等の関心表明書を添付してください。
注11 本Microsoft Excelの様式により、（1）投資費用計画とＡ３で１枚程度で作成してください。
入札参加者
番号