## 煤煙施設
ばい煙発生施設の診断
結果：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
ばい煙発生施設の設置状況 | 全体の把握 | ばい煙発生施設の配置場所は、全部把握している
①ばい煙発生施設の配置図がある
②施設には、表示をしている
ばい煙発生施設は、届出内容と現状とに違いは無い（数、構造、場所）
※以下の施設などについて、設置の有無をチェックして下さい。ある場合は、次ページで診断をして下さい。
| ボイラー | ボイラ（ばい煙発生施設に該当）を設置していますか？ | □ある □ない 台
|  | 燃料は油類ですか、ガス類ですか? | □油類 □ガス 燃料種類
|  | 小型ボイラ（ばい煙発生施設対象外）を設置していますか？ | □ある □ない 台
|  | 燃料は油類ですか、ガス類ですか? | □油類 □ガス 燃料種類
| 乾燥炉 | 乾燥炉（ばい煙発生施設に該当）を設置していますか? | □ある □ない 台
|  | 燃料は油類ですか、ガス類ですか、電気ですか? | □油類 □ガス □電気 種類
|  | 悪臭発生防止などの処理施設を設置している？ | □設置している □ない
| 乾燥炉以外の炉 | 設置していますか? | □ある □ない 台
|  | 燃料は油類ですか、ガス類ですか、電気ですか? | □油類 □ガス □電気 種類
|  | 悪臭発生防止などの処理施設を設置している？ | □設置している □ない
| 発電機など | ばい煙発生施設の発電機やエンジン機関を設置していますか? | □ある □ない 台
|  | 燃料は油類ですか、ガス類ですか? | □油類 □ガス 燃料種類
| 焼却炉 | 廃棄物焼却炉を設置していますか？ | □ある □ない
（ばい煙発生施設に該当するもの）
| ばい煙発生施設以外 | 塗装施設がありますか？ | □ある □ない
| 塗装施設 | 吹き付け塗装と処理施設 | □ある □ない 処理施設 □ある □ない
|  | 静電･電着塗装などとその処理施設 | □ある □ない 処理施設 □ある □ない
| 焼却炉 | 小型焼却炉を設置していますか? | □ある □ない
（ばい煙発生施設に該当しない規模）
| 野焼き | 工場の敷地内等で野焼きをすることはありませんか? | □ある □ない |  | 【廃棄物処理法違反です】
・機密文書なので場内で野焼きをしている
・剪定枝を場内で野焼きしている
いずれも、違反行為です。
燃焼施設全般 | ＳＯｘ・ＮＯｘ低減 | 使用燃料は、硫黄分や窒素分の少ない燃料に、転換していくようにしている。（硫黄酸化物や窒素酸化物の発生を抑制するために） |  |  | 【いおう酸化物の発生抑制には、燃料転換が有効】 都市ガスや灯油は実用上硫黄分ゼロ
| 燃料転換 | ①ガス燃料に転換 |  |  | 【ＮＯｘ抑制対策にも燃料転換が有効】
|  | ②灯油に転換 |  |  | ・固体、液体、気体の順でＮＯｘ濃度は低くなる
|  | ③Ａ重油を使用 |  |  | ・液体燃料では、重油→軽油→灯油の順で、ＮＯｘ 濃度は低くなる 黒煙防止
④Ｂ、Ｃ重油を使用
| 燃焼運転管理 | 空気比の管理は、燃焼管理で一番重要なものです。その認識のもとに、運転管理をしている。 |  |  | ①空気比過小 ・完全燃焼されにくい。
|  | ①排ガス中の酸素濃度や二酸化炭素濃度を測定し完全燃焼を推測 |  |  | →一酸化炭素、ススの発生が多い
|  | ②排ガス中の一酸化炭素濃度を測定し、完全燃焼状態か把握 |  |  | ②空気比過大
|  | ③排ガス温度や通風圧を測定し、良好な運転状態の維持 |  |  | ・燃焼ガス増加。燃焼温度低下
|  | ④燃料の形態や組成にあわせた空気比に設定 |  |  | →熱損失増加。窒素酸化物の発生助長
ボイラー | 黒煙防止 | 黒煙の発生や燃焼状態の異常を防止するための対応や日常点検を実施している。 |  |  | 【黒煙などの発生で苦情】
| 日常点検 | ①重油からガスに転換 |  |  | ・燃料が:油の例
|  | ②液体燃料は重質燃料から低湿燃料に転換（Ｂ重油→Ａ重油→ 灯油） |  |  | 燃料と空気の混合比率を制御する部品の故障に より不完全燃焼を起こし、黒煙が発生
③黒煙発生時には燃料供給を停止する構造へ改良
|  | ④監視機器を設置 |  |  | ・燃料がガスの例
|  | ⑤日常点検で管理 |  |  | 混合比率を制御するアームが外れ、不完全燃焼一酸化
|  | ・燃料と空気の混合比率を調整する部品に緩みや故障がないか |  |  | 炭素発生
・送風機や送風量に異常はないか
・煙突の排ガスを目視点検
乾燥炉・その他処理施設 | 脱臭装置 | 脱臭装置や排ガス装置は、定期的にメンテナンスをしている |  |  | 【メンテナンス不良による悪臭発生】
| 集塵機など | 脱臭装置や排ガス装置が機能しているか、運転状態の点検だけでなく、他の観点からもチェックをしている |  |  | ・脱臭装置の触媒のメンテナンスをせずに放置。 処理装置が機能を発揮せずに悪臭問題となる
|  | ①排出口周辺（屋上など）の外見などの状況を確認し、処理装置 が機能しているかの目安にしている |  |  | ・集塵装置のメンテ不良。塗料が周辺に飛散 ・その他処理装置のメンテナンス不良が多くある
・塗料などの屋根への付着状況。（装置の除去良否を判断できる）
|  | ・排出口で臭いを嗅いでみる |  |  | 【機器の日常点検に加え、異なる観点からの点検で異常を発見することも重要】
②工場の周辺を巡回し臭気を感じないか確認をしている
排ガスや悪臭の濃度の測定をして、処理の状態を把握している。