## 煤煙施設
ばい煙発生施設の診断
結果：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
ばい煙発生施設の設置状況 | 全体の把握 | ばい煙発生施設の配置場所は、全部把握している。
①ばい煙発生施設の配置図がある。
②施設には、届出対象であること等がわかる識別表示をしている。
ばい煙発生施設は、届出内容と現状とに違いは無い（数、構造、場所）。
※以下の施設などについて、設置の有無をチェックして下さい。ある場合は、次ページで診断をして下さい。
| ボイラー | ボイラー（ばい煙発生施設に該当）を設置しているか？ | □ある □ない 台
|  | 燃料は油類か、ガス類か？ | □油類 □ガス 燃料種類（ ）
|  | 小型ボイラー（ばい煙発生施設対象外）を設置しているか？ | □ある □ない 台
|  | 燃料は油類か、ガス類か？ | □油類 □ガス 燃料種類（ ）
| 乾燥炉 | 乾燥炉（ばい煙発生施設に該当）を設置しているか？ | □ある □ない 台
|  | 燃料は油類か、ガス類か、電気か？ | □油類 □ガス □電気 種類（ ）
|  | 悪臭発生防止などの処理施設を設置しているか？ | □設置している □ない
| 乾燥炉以外の炉 | 設置しているか？ | □ある □ない 台
|  | 燃料は油類か、ガス類か、電気か？ | □油類 □ガス □電気 種類（ ）
|  | 悪臭発生防止などの処理施設を設置している？ | □設置している □ない
| 発電機など | ばい煙発生施設の発電機やエンジン機関を設置しているか？ | □ある □ない 台
|  | 燃料は油類か、ガス類か？ | □油類 □ガス 燃料種類（ ）
| 焼却炉 | 廃棄物焼却炉を設置しているか？ | □ある □ない
（ばい煙発生施設に該当するもの）
| ばい煙発生施設以外 | 塗装施設があるか？ | □ある □ない
| 塗装施設 | 吹き付け塗装と処理施設 | □ある □ない 処理施設 □ある □ない
|  | 静電･電着塗装などとその処理施設 | □ある □ない 処理施設 □ある □ない
| 焼却炉 | 小型焼却炉を設置しているか？ | □ある □ない
（ばい煙発生施設に該当しない規模）
| 野外焼却 | 敷地内等で野外焼却をすることはない。 | □ある □ない |  | 【廃棄物処理法違反】
・機密文書なので場内で野焼きをしている。
・剪定枝を場内で野焼きしている。
いずれも、違反行為。
燃焼施設全般 | ＳＯｘ・ＮＯｘ低減 | 使用燃料は、硫黄分や窒素分の少ない燃料に、転換していくようにしている。（硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)の発生を抑制） |  |  | 【SOxの発生抑制には、燃料転換が有効】 都市ガスや灯油は実用上硫黄分ゼロ
| 燃料転換 | ①ガス燃料に転換 |  |  | 【ＮＯｘ抑制対策にも燃料転換が有効】
|  | ②灯油に転換 |  |  | ・固体、液体、気体の順でＮＯｘ濃度は低減。
|  | ③Ａ重油を使用 |  |  | ・液体燃料では、重油→軽油→灯油の順で、 ＮＯｘ濃度低減、黒煙防止。
④Ｂ、Ｃ重油を使用
| 燃焼運転管理 | 空気比の管理は、燃焼管理で一番重要なものであるという認識のもとに、運転管理をしている。 |  |  | ①空気比過小 ・完全燃焼されにくい。
|  | ①排ガス中の酸素濃度や二酸化炭素濃度を測定し完全燃焼を推測 |  |  | →一酸化炭素、ススの発生が多い。
|  | ②排ガス中の一酸化炭素濃度を測定し、完全燃焼状態か把握 |  |  | ②空気比過大
|  | ③排ガス温度や通風圧を測定し、良好な運転状態の維持 |  |  | ・燃焼ガス増加。燃焼温度低下。
|  | ④燃料の形態や組成にあわせた空気比に設定 |  |  | →熱損失増加。窒素酸化物の発生助長。
ボイラー | 黒煙防止 | 黒煙の発生や燃焼状態の異常を防止するための対応や日常点検を実施している。 |  |  | 【黒煙などの発生で苦情】
| 日常点検 | ①重油からガスに転換 |  |  | ・燃料が油の例
|  | ②液体燃料は重質燃料から低湿燃料に転換（Ｂ重油→Ａ重油→ 灯油） |  |  | 燃料と空気の混合比率を制御する部品の故障により不完全燃焼を起こし、黒煙が発生。
③黒煙発生時には燃料供給を停止する構造へ改良
|  | ④監視機器を設置 |  |  | ・燃料がガスの例
|  | ⑤日常点検で管理 |  |  | 混合比率を制御するアームが外れ、不完全燃焼。
|  | ・燃料と空気の混合比率を調整する部品に緩みや故障がないか |  |  | 一酸化炭素発生。
・送風機や送風量に異常はないか
・煙突の排ガスを目視点検
乾燥炉・その他処理施設 | 脱臭装置 | 脱臭装置や排ガス装置は、定期的にメンテナンスをしている。 |  |  | 【メンテナンス不良による悪臭発生】
| 集塵機など | 脱臭装置や排ガス装置が機能しているか、運転状態の点検だけでなく、他の観点からもチェックをしている。 |  |  | ・脱臭装置の触媒のメンテナンスをせずに放置。処理装置が機能を発揮せずに悪臭問題となる。
|  | ①排出口周辺（屋上など）の外見などの状況を確認し、処理装置 が機能しているかの目安にしている。 |  |  | ・集塵装置のメンテ不良。塗料が周辺に飛散。 ・その他処理装置のメンテナンス不良が多くある。
|  | ・塗料などの屋根への付着状況。（装置の除去良否を判断できる） |  |  | 【機器の日常点検に加え、異なる観点からの点検で異常を発見することも重要】 ・作業者と周辺住民では臭いに対する感覚の差が大きいことに留意
・排出口で臭いを嗅いでみる。
②工場の周辺を巡回し臭気を感じないか確認をしている。
排ガスや悪臭の濃度の測定をして、処理の状態を把握している。

## フロン法
フロン排出抑制法に基づく第1種特定製品の確認
結果：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
第1種特定製品の設置状況 | 全体の把握 | 第1種特定製品の配置場所は、全部把握している。 |  |  | 【業務用空調、冷蔵・冷凍機器（第1種特定製品）は、３か月に1回以上の簡易点検の義務】
①第1種特定製品の一覧表や配置図がある。
②施設に、第1種特定製品である旨の表示をしている。
※以下の施設などについて、設置の有無をチェックして下さい。
| 業務用空調機器 | 業務用エアコン等を設置しているか？ | □ある □ない 台 |  | 【一定規模以上の第１種特定製品は、簡易点検に加え、定期点検の義務】
|  | 定格出力7.5kW以上50kW未満のものを設置しているか？ | □ある □ない 台
|  | 定格出力50kW以上のものを設置しているか？ | □ある □ない 台
| 業務用冷蔵・冷凍機器 | 業務用冷蔵冷凍機器を設置しているか？ | □ある □ない 台
|  | 定格出力7.5kW以上のものを設置しているか？ | □ある □ない 台
第1種特定製品の簡易点検 | 業務用空調機器 | 3カ月毎に簡易点検を実施している。 |  |  | 【点検は第１種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項に基づき実施】 ※フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の簡易点検記録簿（例）を参照
点検・整備記録を適正に保管し、機器廃棄後も３年間保管している。
点検の結果、漏洩または故障等を確認した場合は専門的な点検を実施している。
| 業務用冷蔵・冷凍機器 | 3カ月毎に簡易点検を実施している。 |  |  | 【点検は第１種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項に基づき実施】 ※フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の簡易点検記録簿（例）を参照
点検・整備記録を適正に保管し、機器廃棄後も３年間保管している。
点検の結果、漏洩または故障等を確認した場合は専門的な点検を実施している。
第1種特定製品の定期点検 | 業務用空調機器 | 定格出力7.5kW以上50kW未満のものについて、３年に１回以上の定期点検を実施している。 |  |  | 【専門点検は十分な知見を有する者が検査（立会）実施】
定格出力50kW以上のものについて、１年に１回以上の定期点検を実施している。
点検・整備記録を適正に保管し、機器廃棄後も３年間保管している。
| 業務用冷蔵・冷凍機器 | 定格出力7.5kW以上のものについて、１年に１回以上の定期点検を実施している。 |  |  | 【専門点検は十分な知見を有する者が検査（立会）実施】
点検・整備記録を適正に保管し、機器廃棄後も３年間保管しているか。
第1種特定製品の修理 | 業務用空調機器 | 簡易点検または定期点検において、不具合があった場合には、速やかに対応している。 |  |  | 【修理等が完了するまで第１種特定製品へのフロン類の充填は原則禁止】
修理に際して、フロン類を充填する場合は、充填回収業者に依頼している。
充填（回収）証明書を受け取り、保存している。
| 業務用冷蔵・冷凍機器 | 簡易点検または定期点検において、不具合があった場合には、速やかに修理等の対応をしている。 |  |  | 【修理等が完了するまで第１種特定製品へのフロン類の充填は原則禁止】
修理に際して、フロン類を充填する場合は、充填回収業者に依頼している。
充填（回収）証明書を受け取り、保存している。
第1種特定製品の廃棄 | 業務用空調機器 | 回収依頼書（フロン行程管理票）を発行している。 |  |  | 【フロン類を未回収のまま機器を廃棄した場合は罰則が適用】
引き取り証明書を受け取り、廃棄後も３年間保存している。
| 業務用冷蔵・冷凍機器 | 回収依頼書（フロン行程管理票）を発行している。 |  |  | 【フロン類を未回収のまま機器を廃棄した場合は罰則が適用】
引き取り証明書を受け取り、廃棄後も３年間保存している。
フロン漏洩量の報告 | 業務用空調機器
|  | 充填（回収）証明書からフロン漏洩量を把握している。 |  |  | 【事業者として全国で、1,000t-CO2以上の漏洩がある場合には、事業所管大臣あて報告義務】
業務用冷蔵・冷凍機器
充填（回収）証明書からフロン漏洩量を把握している。

## 簡易点検記録簿（例）
フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の簡易点検記録簿（例）
第一種特定製品の管理者の氏名又は名称 |  |  | 法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名 |  |  |  | 備考
第一種特定製品の所在 |  |  | 機器の種類・型式番号等 |  |  |  | 圧縮機を駆動する電動機の定格出力 | ｋＷ
冷媒として充塡されているフロン類の種類 | CFC ・ HCFC ・ HFC |  | 充填されているフロン類の量(初期充填量） |  |  | ｋｇ | 定期点検の頻度 | 法定上 ・ ３年に ・ １年に 要しない １回以上 １回以上
|  |  |  | 検査を行う事項 |  |  | 点検の結果 | 備考
点検実施年月日 | 点検を行った者の氏名 | 異常音 (異常振動) | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化 | 油漏れ | 熱交換器への霜の付着 | （冷蔵･冷凍機器の場合） 冷蔵又は冷凍等の用に供されている倉庫、陳列棚その他の設備における貯蔵又は陳列する場所の温度 | フロンの漏えい又は故障等の有無 （有の場合はその概要）
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ℃
※ 定期点検、故障等に伴う専門点検、修理および整備時のフロンの充填・回収等の記録については、別途記録簿を作成し、保存。